## 35KV变电站土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-35KV变电站土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 平整场地 | 1、土壤类别：三类土 | m2 | 675
2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 579.48
3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 829.02
4 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计和规范要求 | m3 | 1240.88
5 | 回填方 | 1、室内采用砂石回填 2、密实度要求：符合设计和规范要求 | m3 | 133.67
6 | 余方弃置 | 1、运距：自行考虑 | m3 | 167.62
7 | 截（凿）桩头 | 1、桩类型：预制钢筋混凝土方桩 2、桩头截面：400*400 | 根 | 60
8 | 桩钢筋连接 | 1、桩内主筋与承台钢筋连接 | 根 | 60
9 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU25混凝土普通砖 2、砂浆强度等级：Mb10砂浆 | m3 | 44.67
10 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15混凝土多孔砖,Mb7.5砂浆砌筑 | m3 | 219.5
11 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 16.7
12 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 51.3
13 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、室内净高8m内 | m3 | 33.22
14 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、室内净高超过8m | m3 | 23.65
15 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 13.48
16 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 30.17
17 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.36
18 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 22.84
19 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.58
20 | 直形墙 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙 | m3 | 12.19
21 | 有梁板 | 1、厨房间、卫生间墙下素混凝土防水坎 2、C25泵送商品混凝土 | m3 | 0.7
22 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、室内净高8m内 | m3 | 101.39
23 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、室内净高超过8m | m3 | 51.62
24 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 13.26
25 | 散水 | 1、细石混凝土散水 12J003-1B/A1 2、60厚C20细石混凝土面层撤1∶1水泥砂子压实赶光 3、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 4、素士夯实，向外坡3%~5% 5、嵌缝做法详见图纸要求 | m2 | 45.39
26 | 坡道 | 1、水泥防滑坡道 12J003-3A/A7 2、30厚1:2水泥砂浆面层,抹深锯齿形礓磋 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、150厚C20混凝土 5、300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6、素土夯实 | m2 | 24.3
27 | 台阶 | 1、台阶 12J003-1A/B1 2、60厚C20混凝土,随打随抹,上撒1∶1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1% 3、300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 4、素土夯实 | m2 | 47.15
28 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 直径12以内 | t | 1.607
29 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400E 直径12以内 | t | 21.11
30 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400E 直径25以内 | t | 26.199
31 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋，直径6 | t | 0.962
32 | 机械连接 | 1、规格：φ25以内 | 个 | 78
33 | 钢筋电渣压力焊接头 |  | 个 | 808
34 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、部位：不同墙体交接处钢丝网 | m2 | 291.62
35 | 金属（塑钢）门 | 1、钢制平开门 | m2 | 56.04
36 | 金属（塑钢）门 | 1、GM7248钢制平开门，带1000*2400外开小门,下部1200高消音百叶 | m2 | 69.12
37 | 钢质防火门 | 1、FHM1021甲级防火门 2、具体要求详见设计图纸 | m2 | 6.3
38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝合金窗,透明中空玻璃,C1518 | m2 | 29.7
39 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝合金窗,透明中空玻璃,C0914 | m2 | 1.26
40 | 金属百叶窗 | 1、铝合金防雨百叶窗,内侧均附加不锈钢钢丝网,网孔尺寸10X10 | m2 | 17.52
41 | 屋面卷材防水 | 1、SBS合成高分子防水卷材两层(单层不小于1.2mm) 2、结合层 | m2 | 803.88
42 | 屋面涂膜防水 | 1、合成高分子防水涂膜(最小厚度不小于1.5mm) | m2 | 803.88
43 | 屋面刚性层 | 1、雨蓬顶面 2、20厚1:2水泥砂浆(5%防水剂) 3、C15细石混凝土找坡 | m2 | 45.86
44 | 屋面刚性层 | 1、50厚C30钢筋混凝土,内配φ6@100双向钢筋,粉面压光 2、土工布隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 667.26
45 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙增设防水层1道(1.5厚水泥基聚合物防水涂料) | m2 | 855.29
46 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间 2、1.5厚聚氨酯防水层（两道） | m2 | 19.78
47 | 保温隔热屋面 | 1、50厚挤塑聚苯板保温层 2、1.5厚聚氨酯隔汽层 | m2 | 667.28
48 | 自流坪楼地面 | 1、配电装置室、电容器室 12J304-DA81 2、5厚水泥基自流平面层 3、打底料一道 4、40厚C25细石混凝土，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、夯实土 | m2 | 302.29
49 | 块料楼地面 | 1、主变室、值班室、工器具间 12J304-DB65 2、10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌 3、3~5厚聚合物水泥砂浆结合层 4、10~15厚聚合物水泥砂浆找平层 5、聚合物水泥浆一道 6、80厚C15混凝土垫层 7、夯实土 | m2 | 219.18
50 | 块料楼地面 | 1、卫生间地面，12J304-DB20 2、8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、夯实土 | m2 | 9.89
51 | 防静电活动地板 | 1、二次设备室 12J304-DF19 2、150~250高防静电活动地板 3、10厚1：2.5水磨石面层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20厚1：3水泥砂浆 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、80厚C15混凝土垫层 8、夯实土 | m2 | 91.34
52 | 块料踢脚线 | 1、通体砖踢脚板12J304-22/122 2、踢脚线高度：120mm | m | 170.64
53 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙 23J909 | m2 | 1871.09
54 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙 23J909 | m2 | 1161.17
55 | 块料墙面 | 1、卫生间贴瓷砖墙面 23J909 | m2 | 35.07
56 | 块料墙面 | 1、外墙贴砖墙面 23J909 | m2 | 52.15
57 | 吊顶天棚 | 1、卫生间铝扣板吊顶 23J909，含面层、龙骨、吊筋等所有工作内容，具体做法详见图纸要求 | m2 | 9.86
58 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面 乳白色,A级耐火无机涂料 2、含刮腻子 | m2 | 1871.09
59 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙面弹性乳胶漆 23J909 | m2 | 1229.86
60 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：除卫生间外所有顶棚 2、涂料顶棚(不抹灰) 23J909 3、含刮腻子 | m2 | 864.06
61 | 综合脚手架 | 1、檐口高度：12m内 2、层高：8m内 | m2 | 466
62 | 综合脚手架 | 1、檐口高度：12m内 2、层高：8m以上 | m2 | 209
63 | 满堂脚手架 | 1、浇捣脚手架 2、搭设高度：8m以内 3、采用承插型盘扣脚手架 | m2 | 420.87
64 | 满堂脚手架 | 1、浇捣脚手架 2、搭设高度：8m以上 3、采用承插型盘扣脚手架 | m2 | 254.12
65 | 垫层 |  | m2 | 53.58
66 | 基础 |  | m2 | 133.97
67 | 矩形柱 | 1.框架柱 2.支撑高度:5m内 | m2 | 150.8
68 | 矩形柱 | 1.框架柱 2.支撑高度:8m内 | m2 | 260.69
69 | 矩形柱 | 1.框架柱 2.支撑高度:8m以上 | m2 | 20.01
70 | 构造柱 |  | m2 | 149.72
71 | 基础梁 |  | m2 | 200.22
72 | 矩形梁 | 1、支撑高度：8米内 | m2 | 31.7
73 | 圈梁 |  | m2 | 207.52
74 | 过梁 |  | m2 | 17.24
75 | 直形墙 | 1、女儿墙 | m2 | 290
76 | 有梁板 | 1、板厚：120mm 2、支撑高度：8m内 | m2 | 823.61
77 | 有梁板 | 1、板厚：120mm 2、支撑高度：8m以上 3、含高支模费用 | m2 | 400.42
18 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2 | 45.79
19 | 散水 |  | m2 | 3.12
20 | 坡道 |  | m2 | 3.84
21 | 台阶 |  | m2 | 8.62
22 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：10.95米 | m2 | 675
23 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 35KV变电站给排水、通风空调
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-35KV变电站给排水、通风空调
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管S4级，DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗 | m | 5.16
2 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管S4级，DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗 | m | 7
3 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管S4级，DN25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗 | m | 2.5
4 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、材质：DN20 | 个 | 1
5 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：DN25 | 个 | 1
6 | 洗脸盆 | 1、材质：洗脸盆 2、附件名称、数量：含感应式水嘴、角阀、下水器等 | 组 | 1
7 | 大便器 | 1、材质：坐式大便器（含角阀、下水器等） | 组 | 1
8 | 洗涤盆 | 1、材质：洗涤盆 2、附件名称、数量：含感应式水嘴、角阀、下水器等 | 组 | 1
9 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖墙刨沟 2、规格：DN20以内 | m | 12
10 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 组 | 1
11 | 砖检查井 | 1、水表井 2、DN25 | 座 | 1
12 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：挖沟槽一、二类土方 2、挖土深度：0.85米 | m3 | 1.06
13 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管De75 4、连接形式：粘接 | m | 2.02
14 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管De110 4、连接形式：粘接 | m | 8
15 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：地漏 DN100 | 个 | 1
16 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：挖沟槽一、二类土方 2、挖土深度：0.85米 | m3 | 3.4
17 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线PVC-U管 De110 4、连接形式：粘接 | m | 75
18 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：雨水斗 | 个 | 12
19 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：落水口 | 个 | 12
20 | 空调器 | 1、名称：风冷柜式空调机组 2、规格：机组制冷量为：12kW 3、安装形式：含室内外机、,连接铜管及线缆等 | 台 | 5
21 | 空调器 | 1、名称：风冷柜式防爆空调机 2、规格：制冷/制热量为：12.5/13.3kW 3、安装形式：含室内外机、,连接铜管及线缆等 | 台 | 2
22 | 轴流通风机 | 1、名称：壁式防爆轴流式排风机 2、型号：风量为3162m3/h，电机功率为0.12kW，参考型号：BT35-11-NO.4.0。 3、单机试运转要求：设备调试,试运行 | 台 | 2
23 | 轴流通风机 | 1、名称：壁式轴流式排风机 2、型号：风量为5881m3/h，电机功率为0.25kW，参考型号：T35-11-NO.4.5。 3、单机试运转要求：设备调试,试运行 | 台 | 2
24 | 轴流通风机 | 1、名称：壁式轴流式排风机 2、型号：风量为4426m3/h，电机功率为：0.55kW，参考型号： T35-11-NO.3.55。 3、单机试运转要求：设备调试,试运行 | 台 | 8
25 | 轴流通风机 | 1、名称：屋顶轴流风机 2、型号：风量为12500m3/h，电机功率为1.5kW，参考型号：DWT-NO.7.0 3、单机试运转要求：设备调试,试运行 | 台 | 8
26 | 风扇 | 1、名称：卫生间排气扇 2、含管道 | 台 | 1
27 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 1#配电房土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-1#配电房土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 平整场地 | 1、土壤类别：三类土 | m2 | 585.33
2 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 311.23
3 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 96.29
4 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 93.8
5 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计和规范要求 | m3 | 258.36
6 | 预制钢筋混凝土管桩填芯 | 1、桩外径、壁厚：外径500，壁厚110 2、桩头与承台的连接大样参图集10G409第42页 3、C35混凝土灌芯长度3米 | 根 | 26
7 | 截（凿）桩头 | 1、桩类型：预制混凝土管桩 2、垃圾装车外运自行处置，运距自行考虑 | 根 | 2
8 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖基础 2、砂浆强度等级：DMM10预拌砌筑砂浆 3、防潮层材料种类：室内地坪下60mm处做20厚预拌抹灰砂浆DPM20内加5%的防水剂 | m3 | 21.56
9 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（A3.5 B06） 2、墙体类型：无水房间200厚 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砌筑砂浆 | m3 | 108.25
10 | 砖地沟、明沟 | 1、电缆沟 2、MU10标准砖，M5水泥砂浆 | m3 | 56.09
11 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C15 3、含电缆沟垫层 | m3 | 51.52
12 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C35 P8 | m3 | 29.6
13 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 34.02
14 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 13.92
15 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 25.51
16 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.29
17 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20 3、电缆沟处 | m3 | 28.59
18 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.64
19 | 直形墙 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙 | m3 | 14.76
20 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 124.09
21 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.02
22 | 散水 | 1、50厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡5% | m2 | 54.24
23 | 坡道 | 1、100厚C20混凝土随捣随抹成粗麻面 2、300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、素土夯实(按照平面坡度) | m2 | 54.72
24 | 电缆沟、地沟 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 6.97
25 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 直径12以内 2、层高8m内 | t | 1.12
26 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 直径25以内 2、层高8m内 | t | 3.061
27 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12以内 2、层高8m内 | t | 23.532
28 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径25以内 2、层高8m内 | t | 17.307
29 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋，直径6 | t | 0.717
30 | 预埋铁件 | 1、规格：预埋槽钢、角铁、电缆支架 | t | 7.374
31 | 机械连接 | 1、规格：φ25以内 | 个 | 248
32 | 钢筋电渣压力焊接头 |  | 个 | 180
33 | 零星钢构件 | 1、电缆沟钢盖网板 | m2 | 4.16
34 | 零星钢构件 | 1、电缆沟网纹钢盖板 | m2 | 151.52
35 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、部位：填充墙与钢筋混凝土构件相接处钢板网片 | m2 | 120.67
36 | 金属（塑钢）门 | 1、钢质弹簧门 | m2 | 4.2
37 | 钢质防火门 | 1、甲级防火门 2、具体要求详见设计图纸 | m2 | 64.44
38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断热铝合金窗框-6透明+12空气+6透明 | m2 | 22.68
39 | 屋面卷材防水 | 1、屋面 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 610.07
40 | 屋面涂膜防水 | 1、屋面 2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 610.07
41 | 屋面涂膜防水 | 1、雨蓬板顶面 2、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(沿墙上翻至完成面以上300) | m2 | 38.08
42 | 屋面刚性层 | 1、雨蓬板顶面 2、最薄处15厚1:3水泥砂浆坡向外侧 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 25.31
43 | 屋面刚性层 | 1、40厚C20细石混凝土保护层(配φ6或冷拔φ4的一级钢筋,双向中距150钢筋网片绑扎或点焊) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m2 | 565.25
44 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙 2、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 656.78
45 | 墙面涂膜防水 | 1、电缆沟墙面 2、聚氨酯三遍涂膜 | m2 | 577.17
46 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、电缆沟地面 2、聚氨酯三遍涂膜 | m2 | 251
47 | 保温隔热屋面 | 1、85厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 565.25
48 | 保温隔热墙面 | 1、外墙面 2、5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱纤维网格布一层) 3、30厚岩棉板 | m2 | 587.22
49 | 水泥砂浆楼地面 | 1、电缆沟地面 2、1:2水泥砂浆找平 3、1:3水泥砂浆找平 | m2 | 240.53
50 | 水泥砂浆楼地面 | 1、控制室、高低压室地面 2、20厚1:2防静电水泥砂浆 3、防静电水泥浆一道 4、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网表面抹平 5、水泥浆一道 6、60厚C20混凝土垫层 7、素土夯实 | m2 | 228.73
51 | 细石混凝土楼地面 | 1、柴油发电机房、隔油间 2、40厚C20防油细石混凝土面层(内掺加Fe(OH)3),随打随抹光 3、1.5厚聚氨酯防油层(聚氨酯不应掺加煤焦油及沥青) 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C20混凝土垫层 7、素土夯实 | m2 | 2.24
52 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、5厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 | m | 187.75
53 | 墙面一般抹灰 | 1、电缆沟墙面 | m2 | 577.17
54 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙 2、20厚1:2.5防水水泥砂浆找平 3、基层界面处理 | m2 | 656.78
55 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙 2、8厚1:2.5水泥砂浆找平 3、12厚1:3防水水泥砂浆打底 4、刷专用界面处理剂 | m2 | 1088.33
56 | 天棚抹灰 | 1、顶棚 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 3、素水泥浆一道刷毛(内掺建筑胶) | m2 | 729.43
57 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆 | m2 | 587.22
58 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚涂料饰面(无机涂料) 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 731.31
59 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：5.8m 3、层高8m内 | m2 | 588.37
60 | 满堂脚手架 | 1、浇捣脚手架 2、搭设高度：8m以内 3、采用承插型盘扣脚手架 | m2 | 575.25
61 | 垫层 |  | m2 | 67.16
62 | 基础 | 1、基础类型：桩承台 | m2 | 74.92
63 | 矩形柱 | 1、支撑高度：8m内 | m2 | 217.98
64 | 构造柱 |  | m2 | 186.76
65 | 圈梁 |  | m2 | 333.78
66 | 过梁 |  | m2 | 8.63
67 | 直形墙 | 1、女儿墙 | m2 | 138.5
68 | 有梁板 | 1、板厚：120mm 2、支撑高度：8m内 | m2 | 894.99
69 | 基础梁 |  | m2 | 162.98
70 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2 | 31.36
71 | 散水 |  | m2 | 4.34
72 | 坡道 |  | m2 | 4.08
73 | 电缆沟、地沟 |  | m2 | 48.41
74 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度：5.8米 | m2 | 588.37
75 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 1#配电房给排水
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-1#配电房给排水
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线PVC-U管 De110 4、连接形式：粘接 | m | 22
2 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：87型雨水斗 | 个 | 4
3 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：溢流口200*150 | 个 | 2
4 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 2#配电房土建
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-2#配电房土建
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 平整场地 | 1、土壤类别：三类土 | m2 | 314.59
2 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 176.15
3 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 49.04
4 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、弃土运距：自行考虑 | m3 | 72.29
5 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计和规范要求 | m3 | 155.81
6 | 预制钢筋混凝土管桩填芯 | 1、桩外径、壁厚：外径500，壁厚110 2、桩头与承台的连接大样参图集10G409第42页 3、C35混凝土灌芯长度3米 | 根 | 20
7 | 截（凿）桩头 | 1、桩类型：预制混凝土管桩 2、垃圾装车外运自行处置，运距自行考虑 | 根 | 2
8 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖基础 2、砂浆强度等级：DMM10预拌砌筑砂浆 3、防潮层材料种类：室内地坪下60mm处做20厚预拌抹灰砂浆DPM20内加5%的防水剂 | m3 | 11.39
9 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（A3.5 B06） 2、墙体类型：无水房间200厚 3、砂浆强度等级、配合比：DMM7.5预拌砌筑砂浆 | m3 | 57.56
10 | 砖地沟、明沟 | 1、电缆沟 2、MU10标准砖，M5水泥砂浆 | m3 | 31.01
11 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C15 3、含电缆沟垫层 | m3 | 26.56
12 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C35 P8 | m3 | 22.4
13 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 27.22
14 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.04
15 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 15.17
16 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.85
17 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20 3、电缆沟处 | m3 | 15.78
18 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.25
19 | 直形墙 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙 | m3 | 10.36
20 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 71.16
21 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.88
22 | 散水 | 1、50厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、素土夯实,向外坡5% | m2 | 36.48
23 | 坡道 | 1、100厚C20混凝土随捣随抹成粗麻面 2、300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3、素土夯实(按照平面坡度) | m2 | 30.72
24 | 电缆沟、地沟 | 1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.99
25 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 直径12以内 2、层高8m内 | t | 0.646
26 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 直径25以内 2、层高8m内 | t | 1.804
27 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12以内 2、层高8m内 | t | 13.736
28 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径25以内 2、层高8m内 | t | 9.571
29 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：砌体拉结筋，直径6 | t | 0.38
30 | 钢筋电渣压力焊接头 |  | 个 | 144
31 | 机械连接 | 1、规格：φ25以内 | 个 | 94
32 | 预埋铁件 | 1、规格：预埋槽钢、角铁、电缆支架 | t | 3.959
33 | 零星钢构件 | 1、电缆沟钢盖网板 | m2 | 4
34 | 零星钢构件 | 1、电缆沟网纹钢盖板 | m2 | 65.97
35 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、部位：填充墙与钢筋混凝土构件相接处钢板网片 | m2 | 68.65
36 | 金属（塑钢）门 | 1、钢质弹簧门 | m2 | 4.2
37 | 钢质防火门 | 1、甲级防火门 2、具体要求详见设计图纸 | m2 | 25.92
38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断热铝合金窗框-6透明+12空气+6透明 | m2 | 12.6
39 | 屋面卷材防水 | 1、屋面 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 352.64
40 | 屋面涂膜防水 | 1、屋面 2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 352.64
41 | 屋面涂膜防水 | 1、雨蓬板顶面 2、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(沿墙上翻至完成面以上300) | m2 | 18.76
42 | 屋面刚性层 | 1、雨蓬板顶面 2、最薄处15厚1:3水泥砂浆坡向外侧 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 15.64
43 | 屋面刚性层 | 1、40厚C20细石混凝土保护层(配φ6或冷拔φ4的一级钢筋,双向中距150钢筋网片绑扎或点焊) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m2 | 302.1
44 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙 2、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 475.02
45 | 墙面涂膜防水 | 1、电缆沟墙面 2、聚氨酯三遍涂膜 | m2 | 351.75
46 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、电缆沟地面 2、聚氨酯三遍涂膜 | m2 | 120.3
47 | 保温隔热屋面 | 1、85厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 302.1
48 | 保温隔热墙面 | 1、外墙面 2、5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱纤维网格布一层) 3、30厚岩棉板 | m2 | 426.33
49 | 水泥砂浆楼地面 | 1、电缆沟地面 2、1:2水泥砂浆找平 3、1:3水泥砂浆找平 | m2 | 120.3
50 | 水泥砂浆楼地面 | 1、控制室、高低压室地面 2、20厚1:2防静电水泥砂浆 3、防静电水泥浆一道 4、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网表面抹平 5、水泥浆一道 6、60厚C20混凝土垫层 7、素土夯实 | m2 | 133.06
51 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、5厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 | m | 64.4
52 | 墙面一般抹灰 | 1、电缆沟墙面 | m2 | 351.75
53 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙 2、20厚1:2.5防水水泥砂浆找平 3、基层界面处理 | m2 | 475.02
54 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙 2、8厚1:2.5水泥砂浆找平 3、12厚1:3防水水泥砂浆打底 4、刷专用界面处理剂 | m2 | 511.85
55 | 天棚抹灰 | 1、顶棚 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 3、素水泥浆一道刷毛(内掺建筑胶) | m2 | 415.93
56 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆 | m2 | 426.33
57 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚涂料饰面(无机涂料) 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 415.93
58 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：5.8m 3、层高8m内 | m2 | 316.73
59 | 满堂脚手架 | 1、浇捣脚手架 2、搭设高度：8m以内 3、采用承插型盘扣脚手架 | m2 | 307.51
60 | 垫层 |  | m2 | 38.73
61 | 基础 | 1、基础类型：桩承台 | m2 | 57.83
62 | 矩形柱 | 1、支撑高度：8m内 | m2 | 171.63
63 | 构造柱 |  | m2 | 81.07
64 | 圈梁 |  | m2 | 197.95
65 | 过梁 |  | m2 | 7.95
66 | 直形墙 | 1、女儿墙 | m2 | 98.75
67 | 有梁板 | 1、板厚：120mm 2、支撑高度：8m内 | m2 | 505.03
68 | 基础梁 |  | m2 | 101.11
69 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2 | 14.59
70 | 散水 |  | m2 | 3.16
71 | 坡道 |  | m2 | 2.72
72 | 电缆沟、地沟 |  | m2 | 19.86
73 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度：5.8米 | m2 | 316.73
74 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 2#配电房给排水
工程量清单报价表
工程名称：泰州港靖江港区八圩作业区永益华元物流码头改扩建工程陆域工程项目-2#配电房给排水
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线PVC-U管 De110 4、连接形式：粘接 | m | 22
2 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：87型雨水斗 | 个 | 4
3 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：溢流口200*100 | 个 | 2
4 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计