## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称：防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程（二期）工艺设备采购安装总承包
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 变电所 | 0
1.1 | 中心变电所 | 0 | C.1.1分部分项工程量清单计价表
1.2 | 1#变电所 | 0 | C.1.2分部分项工程量清单计价表
1.3 | 2#变电所 | 0 | C.1.3分部分项工程量清单计价表
1.4 | 3#变电所 | 0 | C.1.4分部分项工程量清单计价表
1.5 | 4#变电所 | 0 | C.1.5分部分项工程量清单计价表
1.6 | 泵房及5#变电站 | 0 | C.4.1 分部分项工程量清单计价表
二 | 转运站 | 0
2.1 | T401.1转运站 | 0 | C.2.1 分部分项工程量清单计价表
2.2 | T401.2转运站 | 0 | C.2.2 分部分项工程量清单计价表
2.3 | T401.3转运站 | 0 | C.2.3 分部分项工程量清单计价表
2.4 | T401.4转运站 | 0 | C.2.4 分部分项工程量清单计价表
2.5 | T401.5转运站 | 0 | C.2.5 分部分项工程量清单计价表
2.6 | T401.6转运站 | 0 | C.2.6 分部分项工程量清单计价表
2.7 | T401.7转运站 | 0 | C.2.7 分部分项工程量清单计价表
2.8 | T401.8转运站 | 0 | C.2.8 分部分项工程量清单计价表
2.9 | T401.9转运站 | 0 | C.2.9 分部分项工程量清单计价表
2.10 | T401.10转运站 | 0 | C.2.10 分部分项工程量清单计价表
三 | 栈桥 | 0
3.1 | A401-5A/6A栈桥-改建 | 0 | C.3.1 分部分项工程量清单计价表
3.2 | A401-5AG/6AG栈桥 | 0 | C.3.2 分部分项工程量清单计价表
3.3 | BC400-3AG/4AG栈桥 | 0 | C.3.3 分部分项工程量清单计价表
3.4 | A401-11.1/12.1栈桥 | 0 | C.3.4 分部分项工程量清单计价表
3.5 | A401-11.2/12.2栈桥 | 0 | C.3.5 分部分项工程量清单计价表
3.6 | A401-11.3/12.3栈桥 | 0 | C.3.6 分部分项工程量清单计价表
3.7 | A401-11.4/12.4栈桥 | 0 | C.3.7 分部分项工程量清单计价表
3.8 | B401-1 栈桥 | 0 | C.3.8 分部分项工程量清单计价表
3.9 | B401-2 栈桥 | 0 | C.3.9 分部分项工程量清单计价表
3.1 | B401-3 栈桥 | 0 | C.3.10 分部分项工程量清单计价表
3.11 | B401-4 栈桥 | 0 | C.3.11 分部分项工程量清单计价表
3.12 | C401-1.1/C401-2.1(预留)栈桥 | 0 | C.3.12 分部分项工程量清单计价表
3.13 | D401-1栈桥 | 0 | C.3.13 分部分项工程量清单计价表
四 | 其他 | 0
4.1 | 检修箱基础 | 0 | C.6.1 分部分项工程量清单计价表
4.2 | 6#装车楼基础 | 0 | C.6.2 分部分项工程量清单计价表
4.3 | 地面皮带机基础 | 0 | C.6.3 分部分项工程量清单计价表
不含税报价总计（一+二+三+四） |  | 0
增值税（税率 9 %） |  | 0
含税报价合计 |  | 0

## C1.1 中心变电所
C.1.1分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：中心变电所
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 1683 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.含场内运输 5.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 187 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.含场内运输 5.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 234.34 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1440 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共80根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
5 | 砖基础 | m³ | 13.05 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.砂浆种类、强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 3.其它:详见图纸设计及相关规范
6 | 砌体墙 | m³ | 113.76 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
7 | 砌体墙 | m³ | 77.47 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
8 | 零星砌砖(砖砌台阶) | ㎡ | 3.78 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体部位:卫生间、盥洗室砖砌台阶 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 垫层 | m³ | 43.44 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 桩承台基础 | m³ | 108 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 基础梁 | m³ | 54.336 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 矩形柱 | m³ | 72.61 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 构造柱 | m³ | 7.59 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
14 | 有梁板 | m³ | 277.6 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 矩形梁 | m³ | 6.58 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 雨棚板 | m³ | 8.34 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 水平连系梁 | m³ | 2.36 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 混凝土反边 | m³ | 3.87 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 过梁 | m³ | 0.43 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
20 | 混凝土窗顶 | m³ | 3.34 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
21 | 混凝土压顶 | m³ | 0.53 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
22 | 混凝土栏板 | m³ | 12.58 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
23 | 混凝土直形墙 | m³ | 4.73 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面空调、通风孔 4.其它:详见图纸设计及相关规范
24 | 其他构件 | m³ | 1.15 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面空调、通风孔盖板 4.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 混凝土设备基础 | m³ | 0.97 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面风机基础 4.其它:详见图纸设计及相关规范
26 | 混凝土散水 | ㎡ | 52.78 |  |  | 1.20厚1:2.5砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道（内渗建筑胶） 3.60厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土 5.做法:参05J909/SW20/散1B
27 | 混凝土台阶 | ㎡ | 11.32 |  |  | 1.60厚C20混凝土，随打随抹 2.上撒1:1水泥沙子压实赶光，台阶面向外坡1% 3.300厚粒径10-40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 4.做法详见图集12J003/B1/1B
28 | 混凝土走廊 | ㎡ | 15.64 |  |  | 1.60厚C20混凝土，随打随抹 2.上撒1:1水泥沙子压实赶光，台阶面向外坡1% 3.300厚粒径10-40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 4.做法详见图集12J003 1A/B1
29 | 直形楼梯 | ㎡ | 27.17 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
30 | 现浇构件钢筋 | t | 30.509 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
31 | 现浇构件钢筋 | t | 64.606 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
32 | 砌体加固筋 | t | 0.781 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300φ10以内
33 | 电渣压力焊接 | 个 | 2828 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
34 | 套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 | 个 | 215 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
35 | 预埋铁件 | t | 11.86 |  |  | 1.钢材种类:钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
门窗工程
36 | 木质门 | ㎡ | 2.2 |  |  | 1、成品木门,样式业主自定 2、含门锁等
37 | 钢质甲级防火门 | ㎡ | 6.6 |  |  | 1.规格尺寸:符合设计文件及技术要求 2.含防火锁、防火铰链等 3.含五金配件、安装及运输
38 | 钢质乙级防火门 | ㎡ | 75.24 |  |  | 1.规格尺寸:符合设计文件及技术要求，FM乙1533、FM乙1233、FM乙2733 2.含防火锁、防火铰链等 3.含五金配件、安装及运输
39 | 钢质乙级防火门 | ㎡ | 29.04 |  |  | 1.规格尺寸:符合设计文件及技术要求，FM乙1222 2.含防火锁、防火铰链等 3.含五金配件、安装及运输
40 | 钢制成品门 | ㎡ | 22 |  |  | (1)门框、扇材质及规格:钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
41 | 塑钢平开门 | ㎡ | 2.2 |  |  | 1.框、扇材质及规格:符合设计文件及技术要求 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸设计
42 | 断桥铝合金窗 | ㎡ | 50.47 |  |  | 1.框、扇材质及规格:60系列深灰色断桥铝合金框 2.玻璃品种、厚度:6中等透光热反射+12A+6透明中空玻璃，玻璃的可见透射比不小于0.7 3.含纱窗 4.其它：详见图纸设计及相关规范
43 | 门窗周边塞缝 | m | 337.4 |  |  | 1.符合设计文件及技术要求
屋面及防水工程
44 | 屋面防水及隔热 | ㎡ | 808.85 |  |  | 1.1.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）; 2.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 4.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平;
45 | 墙面防潮层 | ㎡ | 24.44 |  |  | 1.C20细石混凝土防潮层 2.部位:砖基础
楼地面装饰工程
46 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 761.64 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光; 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9; 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95(另列入土方工程） 6.按设计及规范要求设置伸缩缝 5.部位:电缆夹层
47 | 细石混凝土楼面 | ㎡ | 761.64 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光; 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.部位:二层
48 | 陶瓷防滑地砖地面 | ㎡ | 9.24 |  |  | 1.10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝; 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉; 3.2道1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，面撒黄砂 4.C20细石混凝土找坡抹平，坡度不小于1%，最簿处不小于30厚，从四周向地漏找坡，墙边四周抹成小八字角随打随抹平 5.水泥浆一道 6.100mm厚C15混凝土垫层 7.150mm厚3:7灰土垫层; 8.素土夯实,压实系数不低于0.94(另列入土方工程） 9.部位:电缆夹层卫生间
49 | 陶瓷防滑地砖楼面 | ㎡ | 4.86 |  |  | 1.10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝; 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉; 3.2道1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，面撒黄砂 4.C20细石混凝土找坡抹平，坡度不小于1%，最簿处不小于30厚，从四周向地漏找坡，墙边四周抹成小八字角随打随抹平 5.水泥浆一道 6.现浇钢筋混凝土楼板 7.部位:二层洁具间
50 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 147.91 |  |  | 1.20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面压光; 2.水泥浆一道(内掺建筑胶); 3.钢筋混凝土楼板清理干净。 4.部位:悬挑平台、雨棚
51 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 22.18 |  |  | 1.平台楼梯踏步边做水泥金刚砂防滑条 2.20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面压光; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.钢筋混凝土楼板清理干净。 5.部位:平台楼梯
52 | 环氧树脂楼地面 | ㎡ | 209.82 |  |  | 1.1厚灰色环氧树脂涂层面层（面涂3遍，中涂1遍，底涂1遍）2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹平（另计入细石混凝土面层） 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶)（另计入细石混凝土面层）
53 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 44.99 |  |  | 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2.素水泥浆一道 3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 5.踢脚线高度:H=100 6.做法：参05J909-TJ2-踢1D
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
54 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 890.59 |  |  | 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布； 2.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂）; 3.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理”； 4.接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另列项计算） 5.部位:外墙面
55 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1613.65 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方); 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛; 4.接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另列项计算） 5.部位:一、二层内墙
56 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 102.11 |  |  | 1.12厚1:3水泥砂浆抹面压光; 2.部位:屋面女儿墙内侧
57 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 44 |  |  | 1.8厚1:2水泥砂浆抹面; 2.12厚1:3水泥砂浆打底; 3.刷2厚混凝土界面剂; 4.电缆层内部混凝土梁柱面
58 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 51.06 |  |  | 1.12厚1:3水泥砂浆抹面压光; 2.部位:压顶等
59 | 块料墙面 | ㎡ | 34.71 |  |  | 1.白水泥擦缝 2.8厚墙面砖 3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4.1.5厚聚合物水泥复合防水涂料防水层 5.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 6.3厚外加剂专用砂浆抹基层 7.喷湿墙体
60 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 318.17 |  |  | 1.材料品种：镀锌钢丝网 2.外墙
61 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 651.56 |  |  | 1.材料品种：耐碱玻纤网格布 2.内墙
油漆、涂料、裱糊工程
62 | 天棚无机涂料面层 | ㎡ | 1613.1 |  |  | (1)油漆品种、刷漆遍数:3道无机涂料面层(A级)，符合设计及及技术要求 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)3~5厚底基防裂腻子分遍找平 (4)参05J909-DP5-棚4A1 基层处理不抹灰 (5)部位:天棚
63 | 无机建筑外墙涂料 | ㎡ | 890.59 |  |  | (1)刮腻子种类、遍数:符合设计及及技术要求 (2)油漆品种、刷漆遍数:符合设计及及技术要求 (3)部位:外墙面
64 | 无机涂料内墙墙面 | ㎡ | 1613.65 |  |  | 1、无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3、3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
其他装饰工程
65 | 不锈钢栏杆 | m | 67.58 |  |  | 1.材质:304不锈钢栏杆 2.扶手:详见图纸设计及相关规范 3.栏杆:详见图纸设计及相关规范 4.详见图纸设计及相关规范 5.部位:走廊
66 | 不锈钢栏杆 | m | 42.24 |  |  | 1.材质:304不锈钢栏杆 2.扶手:详见图纸设计及相关规范 3.栏杆:详见图纸设计及相关规范 4.详见图纸设计及相关规范 5.部位:楼梯
67 | 洗漱台 | ㎡ | 1.08 |  |  | 1.20厚磨光花岗岩洗手台面 2.尺寸:详见图纸设计及相关规范 3.部位:卫生间
68 | 成品厕所隔断 | ㎡ | 10.6 |  |  | 1.隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰胺防潮板 2.含门及配件等 3.符合设计及及技术要求
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 187.92 |  |  | 1.安装形式:利用基础钢筋做接地母线 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地母线 | m | 135 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 避雷引下线 | m | 118.13 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 避雷网 | m | 202.5 |  |  | 1.材质:10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙敷设 3.含支座等安装配件 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷网 | m | 94.5 |  |  | 1.材质:10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿隔热板敷设 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 避雷针安装 | 根 | 14 |  |  | 1.材质:热镀锌圆钢 直径≧10 2.安装形式、高度:安装在避雷网上 3.成品 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 避雷针安装 针长3m | 根 | 4 |  |  | 1.材质:热镀锌钢材 2.安装形式:安装在平屋面上 3.厂家定制，热浸锌防腐 4.含基础制作、避雷针及配件安装 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 变压器中性点接地端子板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 局部等电位端子联接箱 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:局部总等电位箱 2.材质:钢质 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 预埋接地连接板 | 台 | 34 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  | 1.接地装置调试 接地网 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
13 | 室内给排水管道 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
14 | 台式洗脸盆 | 套 | 2 |  |  | 1.详图集09S304-52 2.感应式水嘴 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 坐式大便器 | 套 | 2 |  |  | 1.带自闭式冲洗阀 2.详图集09S304-87 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 壁挂式小便器 | 套 | 1 |  |  | 1.感应式冲洗阀 2.详图集09S304-108 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 全铜镀铬有水封地漏DN50 | 个 | 1 |  |  | 1.详04S301-30 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
消防工程
18 | MF/ABC4式灭火器 | 套 | 48 |  |  | 1.材质：MF/ABC4式灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 24 |  |  | 1.每个箱含2具手提式MT7二氧化碳灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
暖通工程
20 | 换气扇 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:JVF-AP-30 2.规格:900m³/h，60Pa,0.06kW 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
21 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
22 | 通信系统 | 项 | 1 |  |  | 1.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
合计

## C1.2 1#变电所
C.1.2分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：1#变电所
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 1192.5 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.含场内运输 5.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 132.5 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.含场内运输 5.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 126.37 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1080 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共60根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
5 | 砖基础 | m³ | 13.05 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
6 | 烧结多孔页岩砖砌块 | ㎡ | 98.48 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
7 | 烧结多孔页岩砖砌块 | ㎡ | 134.54 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 30.13 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 桩承台基础 | m³ | 81 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 基础梁 | m³ | 34.26 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 39.2 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 构造柱 | m³ | 7.82 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 有梁板 | m³ | 144.66 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
14 | 矩形梁 | m³ | 5.74 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 雨棚板 | m³ | 7.50 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 水平连系梁 | m³ | 2.36 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 混凝土反边 | m³ | 2.78 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 过梁 | m³ | 0.20 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 混凝土窗顶 | m³ | 3.63 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
20 | 混凝土压顶 | m³ | 2.25 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
21 | 混凝土栏板 | m³ | 9 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
22 | 混凝土直形墙 | m³ | 1.81 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面空调、通风孔 4.其它:详见图纸设计及相关规范
23 | 其他构件 | m³ | 0.39 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
24 | 混凝土设备基础 | m³ | 0.37 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.屋面风机基础 4.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 混凝土散水 | ㎡ | 62.37 |  |  | 1.20厚1:2.5砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道（内渗建筑胶） 3.60厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土 5.做法详见图集12J003 4B/A1
26 | 坡道 | ㎡ | 30.96 |  |  | 1.30厚1:2水泥砂浆面层,抹深锯齿形礓磋 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.150厚C20混凝土 4.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆 5.做法参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
27 | 混凝土走廊 | ㎡ | 13.64 |  |  | 1.60厚C20混凝土，随打随抹 2.上撒1:1水泥沙子压实赶光，台阶面向外坡1% 3.300厚粒径10-40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 4.做法详见图集12J003 1A/B1
28 | 直形楼梯 | ㎡ | 18.68 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
29 | 现浇构件螺纹钢制安 | t | 11.476 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
30 | 现浇构件螺纹钢制安 | t | 39.956 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
31 | 砌体加固筋 | t | 0.421 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300φ10以内
32 | 电渣压力焊接 | 个 | 304 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
33 | 套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 | 个 | 116 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
34 | 预埋铁件 | t | 6.4 |  |  | 1.钢材种类:钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:含除锈、防腐，详见图纸设计及相关规范
门窗工程
35 | 钢质甲级防火门 | ㎡ | 8.68 |  |  | 1.规格尺寸:符合设计文件及技术要求 2.含防火锁、防火铰链等 3.含五金配件、安装及运输
36 | 钢制成品门 | ㎡ | 4.4 |  |  | 1.门框、扇材质及规格:钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚,全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
37 | 断桥铝合金窗 | ㎡ | 102.21 |  |  | 1.框、扇材质及规格:60系列深灰色断桥铝合金框 2.玻璃品种、厚度:6中等透光热反射+12A+6透明中空玻璃，玻璃的可见透射比不小于0.7 3.含纱窗 4.其它：详见图纸设计及相关规范
38 | 金属纱窗 | ㎡ | 53.93 |  |  | 1.材料种类:符合设计文件及技术要求 2.其它：详见图纸设计及相关规范
39 | 门窗周边塞缝 | m | 337.4 |  |  | 1.符合设计文件及技术要求
屋面及防水工程
40 | 屋面防水及隔热 | ㎡ | 454.04 |  |  | 1.1.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）; 2.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 4.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平;
41 | 墙面防潮层 | ㎡ | 22.84 |  |  | 1.C20细石混凝土防潮层 2.部位:砖基础
楼地面装饰工程
42 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 414.96 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光; 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9; 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95(另列入土方工程） 6.按设计及规范要求设置伸缩缝 5.部位:电缆夹层
43 | 细石混凝土楼面 | ㎡ | 397.05 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光; 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.部位:二层
44 | 陶瓷防滑地砖楼面 | ㎡ | 3 |  |  | 1.10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝; 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉; 3.2道1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，面撒黄砂 4.C20细石混凝土找坡抹平，坡度不小于1%，最簿处不小于30厚，从四周向地漏找坡，墙边四周抹成小八字角随打随抹平 5.水泥浆一道 6.现浇钢筋混凝土楼板 7.部位:二层洁具间
45 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 158.98 |  |  | 1.20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面压光; 2.水泥浆一道(内掺建筑胶); 3.钢筋混凝土楼板清理干净。 4.部位:悬挑平台、雨棚
46 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 18.68 |  |  | 1.平台楼梯踏步边做水泥金刚砂防滑条 2.20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面压光; 3.水泥浆一道(内掺建筑胶); 4.钢筋混凝土楼板清理干净。 5.部位:平台楼梯
47 | 环氧树脂楼地面 | ㎡ | 181.9 |  |  | 1.1厚灰色环氧树脂涂层面层（面涂3遍，中涂1遍，底涂1遍）2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹平（另计入细石混凝土面层） 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶)（另计入细石混凝土面层）
48 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 34.33 |  |  | 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2.素水泥浆一道 3.5~7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 5.踢脚线高度:H=100 6.做法：参05J909-TJ2-踢1D
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
49 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 720.23 |  |  | 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布； 2.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂）; 3.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理”； 4.接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另列项计算） 5.部位:外墙面
50 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1459.95 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方); 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛; 4.接缝处粘贴耐碱玻纤网格布(另列项计算） 5.部位:一、二层内墙
51 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 90.6 |  |  | 1.12厚1:3水泥砂浆抹面压光; 2.部位:屋面女儿墙内侧
52 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 20.8 |  |  | 1.8厚1:2水泥砂浆抹面; 2.12厚1:3水泥砂浆打底; 3.刷2厚混凝土界面剂; 4.电缆层内部混凝土梁柱面
53 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 45.3 |  |  | 1.12厚1:3水泥砂浆抹面压光; 2.部位:压顶等
54 | 块料墙面 | ㎡ | 33.94 |  |  | 1.白水泥擦缝 2.8厚墙面砖 3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4.1.5厚聚合物水泥复合防水涂料防水层 5.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 6.3厚外加剂专用砂浆抹基层 7.喷湿墙体
55 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 283.32 |  |  | 1.镀锌钢丝网 2.外墙
56 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 329.50 |  |  | 1.耐碱玻纤网格布 2.内墙非保温墙面
天棚工程
57 | 铝合金方型面板吊顶 | ㎡ | 11.29 |  |  | 1、铝合金方板300x300与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、^16钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊勾固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留^18钢筋吊勾，双向中距≤1200 6.其它：详见图纸设计及相关规范 7.部位:卫生间
油漆、涂料、裱糊工程
58 | 天棚无机涂料面层 | ㎡ | 961.86 |  |  | (1)油漆品种、刷漆遍数:3道无机涂料面层(A级)，符合设计及及技术要求 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)3~5厚底基防裂腻子分遍找平 (4)参05J909-DP5-棚4A1 基层处理不抹灰 (5)部位:天棚
59 | 无机建筑外墙涂料 | ㎡ | 801.27 |  |  | (1)刮腻子种类、遍数:符合设计及及技术要求 (2)油漆品种、刷漆遍数:符合设计及及技术要求 (3)部位:外墙面
60 | 无机涂料内墙墙面 | ㎡ | 1437.39 |  |  | 1、无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3、3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
其他装饰工程
61 | 不锈钢栏杆 | m | 60.28 |  |  | 1.材质:304不锈钢栏杆 2.扶手:详见图纸设计及相关规范 3.栏杆:详见图纸设计及相关规范 4.详见图纸设计及相关规范 5.部位:走廊
62 | 不锈钢栏杆 | m | 31.68 |  |  | 1.材质:304不锈钢栏杆 2.扶手:详见图纸设计及相关规范 3.栏杆:详见图纸设计及相关规范 4.详见图纸设计及相关规范 5.部位:楼梯
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统（照明灯具、配电箱、线缆） | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 103.1 |  |  | 1.安装形式:利用基础钢筋做接地母线 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地母线 | m | 76.8 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 避雷引下线 | m | 84 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 避雷网 | m | 129.6 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙敷设 3.含支座等安装配件 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷网 | m | 24 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿隔热板敷设 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 避雷针安装 | 根 | 10 |  |  | 1.材质:热镀锌圆钢 直径≧φ10 2.安装形式、高度:安装在避雷网上 3.成品 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 避雷针安装 针长3m | 根 | 1 |  |  | 1.材质:热镀锌钢材 2.安装形式:安装在平屋面上 3.厂家定制，热浸锌防腐 4.含基础制作、避雷针及配件安装 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 变压器中性点接地端子板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 局部等电位端子联接箱 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:局部总等电位箱 2.材质:钢质 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 预埋接地连接板 | 台 | 25 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水系统
13 | 室内给排水管道 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
雨水系统
18 | 塑料管 | m | 68.64 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管（防紫外线）dn110 2.连接形式:粘结连接 3.含管配件安装 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 6.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
消防工程
19 | MF/ABC4式灭火器 | 套 | 40 |  |  | 1.材质：MF/ABC4式灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 20 |  |  | 1.每个箱含2具手提式MT7二氧化碳灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
21 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
22 | 通信系统 | 项 | 1 |  |  | 1.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
合计

## C1.3 2#变电所
C.1.3分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：2#变电所
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土(石)方工程
1 | 挖基坑、沟槽土方 | m3 | 1338.00 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m3 | 1198.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m3 | 140.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩与地基基础工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1008 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共30根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
5 | 砖基础墙 | m3 | 6.58 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:250mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
6 | 砌块墙 | m3 | 214.26 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 垫层 | m3 | 29.29 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
8 | 桩承台基础 | m3 | 75.60 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 基础梁 | m3 | 35.10 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 矩形柱 | m3 | 45.70 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 构造柱 | m3 | 2.35 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 有梁板 | m3 | 184.1 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 圈梁 | m3 | 5.5 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
14 | 过梁 | m3 | 1.01 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 栏板 | m3 | 8.37 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 压顶 | m3 | 1.43 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 其他构件 | m3 | 4.08 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 台阶 | ㎡ | 3.24 |  |  | 1.参12J003/B2/5A 2.100厚C20混凝土，随打随抹 3.上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 4.混合砂浆分两步灌注（或300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层100素土夯实
19 | 散水 | ㎡ | 72.56 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实，向外坡3~5%
20 | 直形楼梯 | ㎡ | 16.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
21 | 现浇构件钢筋 | t | 0.23 |  |  | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ10以内
22 | 现浇构件钢筋 | t | 0.198 |  |  | 1.钢筋种类、规格:二级钢10以上
23 | 现浇构件钢筋 | t | 12.223 |  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内
24 | 现浇构件钢筋 | t | 43.661 |  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢10以上
25 | 砌体加固筋 | t | 0.510 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 454 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
27 | 套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 | 个 | 134 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
28 | 铁件 预埋铁件 | t | 7.460 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
屋面及防水工程
29 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 517.51 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
30 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 16.45 |  |  | 1.做20mm厚1:2水泥砂浆（内掺占水泥重量5%的防水剂）防潮层 2.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
31 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 485.52 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面工程
32 | 细石混凝土楼面 | ㎡ | 377.90 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 476.84 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数 不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
34 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 16.92 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
35 | 环氧树脂楼地面 | ㎡ | 86.32 |  |  | 1.1厚灰色环氧树脂涂层面层（面涂3遍，中涂1遍，底涂1遍） 2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹平 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.现浇钢筋混凝土楼板
36 | 防滑地砖面层 | ㎡ | 9.02 |  |  | 1.10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.2道1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，面撒黄砂 4.C20细石混凝土找坡抹平，坡度不小于1%，最簿处不小于30厚，从四周向地漏找坡，墙边四周抹成小八字角随打随抹平 5.水泥浆一道 6.100mm厚C15混凝土垫层 7.150mm厚3:7灰土垫层 8.素土夯实,压实系数不低于0.94
37 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 37.61 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面工程
38 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 706.5 |  |  | 1.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 4.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 5.部位：外墙面、女儿墙内外侧
39 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1341.06 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
40 | 块料墙面 | ㎡ | 26.74 |  |  | 1.白水泥擦缝 2.8厚墙面砖 3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4.1.5厚聚合物水泥复合防水涂料防水层 5.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 6.3厚外加剂专用砂浆抹基层 7.喷湿墙体
41 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 606.25 |  |  | 1.框架柱梁与墙体接缝处加钉镀锌钢丝网
42 | 标高-0.06处墙体设防潮层 | ㎡ | 22.32 |  |  | 1.60厚C20细石混凝土内渗入5%防水剂
43 | 砂浆防水（潮） | ㎡ | 27.9 |  |  | 1.20厚1:2水泥砂浆（内渗入5%防水剂） 2.部位:室内外有高差的两侧墙体，高差范围的墙体内侧（埋土侧）
44 | 混凝土梁柱面 | ㎡ | 62.4 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
天棚工程
45 | 吊顶天棚 | ㎡ | 9.02 |  |  | 1.铝合金方板300x300与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.^16钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊勾固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留^18钢筋吊勾，双向中距≤1200
门窗工程
46 | 断桥铝合金窗 | m2 | 79.95 |  |  | 1.外开，60系列深灰色断桥铝合金框,中等透光热反射6+12A+6透明透明中空玻璃，玻璃的可见透射比不小于0.7，含纱窗
48 | 木质门 | m2 | 4.62 |  |  | 1.成品木门,样式业主自定 2.含制作、运输、安装费用及普通五金配件
49 | 钢质乙级防火门 | m2 | 42.06 |  |  | 1.含门的防火锁、闭门器、防火铰链 2.含制作、运输、安装费用
50 | 钢制成品门 | m2 | 16.2 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚 2.全高范围内可开启,样式业主自定 3.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
51 | 门窗周边塞缝 | m | 80.2 |  |  | 1.框、扇材质及规格:铝合金 2.其它：详见图纸设计及相关规范
油漆、涂料、裱糊工程
52 | 无机内墙涂料 | m2 | 1341.06 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
53 | 无机内墙涂料顶棚 | m2 | 1145.86 |  |  | 1.3道无机涂料面层 2.刮腻子 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
其他装饰工程
54 | 不锈钢栏杆 | m | 29.00 |  |  | 1.做法参见12J926-F8 2.部位:走廊
55 | 不锈钢栏杆 | m | 27.72 |  |  | 1.做法参见12J926-F8 2.部位:楼梯 3.材质:不锈钢管φ25×1.5 304；φ16×1 304 4.扶手:不锈钢管φ60×1.5 304材质
56 | 洗漱台 | m2 | 1.08 |  |  | 1.20厚磨光花岗岩洗手台面 2.尺寸:详见图纸设计及相关规范 3.部位:卫生间
57 | 外墙涂料 | m2 | 637.95 |  |  | 1.外墙涂料面层 2.部位:外墙
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 120.29 |  |  | 1.安装形式:利用基础钢筋做接地母线 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地母线 | m | 89.6 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 避雷引下线 | m | 98 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 避雷网 | m | 151.2 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙敷设 3.含支座等安装配件 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷网 | m | 28 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿隔热板敷设 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 避雷针安装 | 根 | 11 |  |  | 1.材质:热镀锌圆钢 直径≧φ10 2.安装形式、高度:安装在避雷网上 3.成品 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 避雷针安装 针长3m | 根 | 1 |  |  | 1.材质:热镀锌钢材 2.安装形式:安装在平屋面上 3.厂家定制，热浸锌防腐 4.含基础制作、避雷针及配件安装 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 变压器中性点接地端子板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 局部等电位端子联接箱 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:局部总等电位箱 2.材质:钢质 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 预埋接地连接板 | 台 | 29 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装
12 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水系统
13 | 室内给排水管道 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
14 | 台式洗脸盆 | 套 | 2 |  |  | 1.详图集09S304-52 2.感应式水嘴 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 坐式大便器 | 套 | 2 |  |  | 1.带自闭式冲洗阀 2.详图集09S304-87 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 壁挂式小便器 | 套 | 1 |  |  | 1.感应式冲洗阀 2.详图集09S304-108 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 全铜镀铬有水封地漏DN50 | 个 | 1 |  |  | 1.详04S301-30 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
雨水系统
18 | 塑料管 | m | 80.08 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管（防紫外线）dn110 2.连接形式:粘结连接 3.含管配件安装 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 6.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
消防工程
19 | MF/ABC4式灭火器 | 套 | 48 |  |  | 1.材质：MF/ABC4式灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 24 |  |  | 1.每个箱含2具手提式MT7二氧化碳灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
暖通工程
21 | 换气扇 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:JVF-AP-30 2.规格:900m³/h，60Pa,0.06kW 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
22 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
23 | 通信系统 | 项 | 1 |  |  | 1.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
合计

## C1.4 3#变电所
C.1.4分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：3#变电所
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土(石)方工程
1 | 挖基坑、沟槽土方 | m3 | 1338.00 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m3 | 1198.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m3 | 140.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩与地基基础工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1008 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共30根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
5 | 砖基础墙 | m3 | 6.58 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:250mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
6 | 砌块墙 | m3 | 214.26 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 垫层 | m3 | 29.29 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
8 | 桩承台基础 | m3 | 75.60 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 基础梁 | m3 | 35.10 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 矩形柱 | m3 | 45.70 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 构造柱 | m3 | 2.35 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 有梁板 | m3 | 184.1 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 圈梁 | m3 | 5.5 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
14 | 过梁 | m3 | 1.01 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 栏板 | m3 | 8.37 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 压顶 | m3 | 1.43 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 其他构件 | m3 | 4.08 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 台阶 | ㎡ | 3.24 |  |  | 1.参12J003/B2/5A 2.100厚C20混凝土，随打随抹 3.上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 4.混合砂浆分两步灌注（或300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层100素土夯实
19 | 散水 | ㎡ | 72.56 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实，向外坡3~5%
20 | 直形楼梯 | ㎡ | 16.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
21 | 现浇构件钢筋 | t | 0.23 |  |  | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ10以内
22 | 现浇构件钢筋 | t | 0.198 |  |  | 1.钢筋种类、规格:二级钢10以上
23 | 现浇构件钢筋 | t | 12.223 |  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内
24 | 现浇构件钢筋 | t | 43.661 |  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢10以上
25 | 砌体加固筋 | t | 0.510 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 454 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
27 | 套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 | 个 | 134 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
28 | 铁件 预埋铁件 | t | 7.460 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
屋面及防水工程
29 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 517.51 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
30 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 16.45 |  |  | 1.做20mm厚1:2水泥砂浆（内掺占水泥重量5%的防水剂）防潮层 2.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
31 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 485.52 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面工程
32 | 细石混凝土楼面 | ㎡ | 377.90 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 476.84 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数 不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
34 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 16.92 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
35 | 环氧树脂楼地面 | ㎡ | 86.32 |  |  | 1.1厚灰色环氧树脂涂层面层（面涂3遍，中涂1遍，底涂1遍） 2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹平 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.现浇钢筋混凝土楼板
36 | 防滑地砖面层 | ㎡ | 9.02 |  |  | 1.10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.2道1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，面撒黄砂 4.C20细石混凝土找坡抹平，坡度不小于1%，最簿处不小于30厚，从四周向地漏找坡，墙边四周抹成小八字角随打随抹平 5.水泥浆一道 6.100mm厚C15混凝土垫层 7.150mm厚3:7灰土垫层 8.素土夯实,压实系数不低于0.94
37 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 37.61 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面工程
38 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 706.5 |  |  | 1.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 4.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 5.部位：外墙面、女儿墙内外侧
39 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1341.06 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
40 | 块料墙面 | ㎡ | 26.74 |  |  | 1.白水泥擦缝 2.8厚墙面砖 3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4.1.5厚聚合物水泥复合防水涂料防水层 5.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 6.3厚外加剂专用砂浆抹基层 7.喷湿墙体
41 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 606.25 |  |  | 1.框架柱梁与墙体接缝处加钉镀锌钢丝网
42 | 标高-0.06处墙体设防潮层 | ㎡ | 22.32 |  |  | 1.60厚C20细石混凝土内渗入5%防水剂
43 | 砂浆防水（潮） | ㎡ | 27.9 |  |  | 1.20厚1:2水泥砂浆（内渗入5%防水剂） 2.部位:室内外有高差的两侧墙体，高差范围的墙体内侧（埋土侧）
44 | 混凝土梁柱面 | ㎡ | 62.4 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
天棚工程
45 | 吊顶天棚 | ㎡ | 9.02 |  |  | 1.铝合金方板300x300与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.^16钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊勾固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留^18钢筋吊勾，双向中距≤1200
门窗工程
46 | 断桥铝合金窗 | m2 | 79.95 |  |  | 1.外开，60系列深灰色断桥铝合金框,中等透光热反射6+12A+6透明透明中空玻璃，玻璃的可见透射比不小于0.7，含纱窗
47 | 木质门 | m2 | 4.62 |  |  | 1.成品木门,样式业主自定 2.含制作、运输、安装费用及普通五金配件
48 | 钢质乙级防火门 | m2 | 42.06 |  |  | 1.含门的防火锁、闭门器、防火铰链 2.含制作、运输、安装费用
49 | 钢制成品门 | m2 | 16.2 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚 2.全高范围内可开启,样式业主自定 3.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
50 | 门窗周边塞缝 | m | 80.2 |  |  | 1.框、扇材质及规格:铝合金 2.其它：详见图纸设计及相关规范
油漆、涂料、裱糊工程
51 | 无机内墙涂料 | m2 | 1341.06 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
52 | 无机内墙涂料顶棚 | m2 | 1145.86 |  |  | 1.3道无机涂料面层 2.刮腻子 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
其他装饰工程
53 | 不锈钢栏杆 | m | 29.00 |  |  | 1.做法参见12J926-F8 2.部位:走廊
54 | 不锈钢栏杆 | m | 27.72 |  |  | 1.做法参见12J926-F8 2.部位:楼梯 3.材质:不锈钢管φ25×1.5 304；φ16×1 304 4.扶手:不锈钢管φ60×1.5 304材质
55 | 洗漱台 | m2 | 1.08 |  |  | 1.20厚磨光花岗岩洗手台面 2.尺寸:详见图纸设计及相关规范 3.部位:卫生间
56 | 外墙涂料 | m2 | 637.95 |  |  | 1.外墙涂料面层 2.部位:外墙
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、电缆) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 120.29 |  |  | 1.安装形式:利用基础钢筋做接地母线 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地母线 | m | 89.60 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 避雷引下线 | m | 98.00 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 避雷网 | m | 151.20 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙敷设 3.含支座等安装配件 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷网 | m | 28.00 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿隔热板敷设 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 避雷针安装 | 根 | 11 |  |  | 1.材质:热镀锌圆钢 直径≧φ10 2.安装形式、高度:安装在避雷网上 3.成品 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 避雷针安装 针长3m | 根 | 1 |  |  | 1.材质:热镀锌钢材 2.安装形式:安装在平屋面上 3.厂家定制，热浸锌防腐 4.含基础制作、避雷针及配件安装 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 变压器中性点接地端子板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 局部等电位端子联接箱 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:局部总等电位箱 2.材质:钢质 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 预埋接地连接板 | 台 | 29 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装
12 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水系统
13 | 室内给排水管道 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
14 | 台式洗脸盆 | 套 | 2 |  |  | 1.详图集09S304-52 2.感应式水嘴 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 坐式大便器 | 套 | 2 |  |  | 1.带自闭式冲洗阀 2.详图集09S304-87 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 壁挂式小便器 | 套 | 1 |  |  | 1.感应式冲洗阀 2.详图集09S304-108 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 全铜镀铬有水封地漏DN50 | 个 | 1 |  |  | 1.详04S301-30 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
雨水系统
18 | 塑料管 | m | 80.08 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管（防紫外线）dn110 2.连接形式:粘结连接 3.含管配件安装 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 6.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
消防工程
19 | MF/ABC4式灭火器 | 套 | 48 |  |  | 1.材质：MF/ABC4式灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 24 |  |  | 1.每个箱含2具手提式MT7二氧化碳灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
暖通工程
21 | 换气扇 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:JVF-AP-30 2.规格:900m³/h，60Pa,0.06kW 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
22 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
23 | 通信系统 | 项 | 1 |  |  | 1.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
合计

## C.1.5 4#变电所
C.1.5分部分项工程量清单计价表
单位工程名称:4#变电所
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土(石)方工程
1 | 挖基坑、沟槽土方 | m3 | 1635 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m3 | 1473 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m3 | 162 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩与地基基础工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1152 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共30根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
5 | 砖基础墙 | m3 | 39.6 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:250mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
6 | 砌块墙 | m3 | 237.88 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 垫层 | m3 | 34.04 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
8 | 桩承台基础 | m3 | 86.4 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 基础梁 | m3 | 41.62 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 矩形柱 | m3 | 57.9 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 构造柱 | m3 | 2.69 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 有梁板 | m3 | 233.3 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 圈梁 | m3 | 7.5 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
14 | 过梁 | m3 | 1.27 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 栏板 | m3 | 9.9 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 压顶 | m3 | 1.27 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 其他构件 | m3 | 4.48 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 散水 | ㎡ | 66.54 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实，向外坡3~5%
19 | 坡道 | ㎡ | 6.30 |  |  | 1. 参12J003/A7/3B (垫层采用碎石) 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实，向外坡3~5%
20 | 直形楼梯 | ㎡ | 16.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
21 | 现浇构件钢筋 | t | 0.41 |  |  | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ10以内
22 | 现浇构件钢筋 | t | 0.398 |  |  | 1.钢筋种类、规格:二级钢10以上
23 | 现浇构件钢筋 | t | 15.488 |  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内
24 | 现浇构件钢筋 | t | 53.198 |  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢10以上
25 | 砌体加固筋 | t | 0.629 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 454 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
27 | 套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 | 个 | 172 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
28 | 铁件 预埋铁件 | t | 9.460 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
屋面及防水工程
29 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 981.30 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
30 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 107.00 |  |  | 1.做20mm厚1:2水泥砂浆（内掺占水泥重量5%的防水剂）防潮层 2.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
31 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 637.83 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面工程
32 | 细石混凝土楼面 | ㎡ | 1308.40 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 1102.00 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数 不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
34 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 16.92 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
35 | 环氧树脂楼地面 | ㎡ | 175.04 |  |  | 1.1厚灰色环氧树脂涂层面层（面涂3遍，中涂1遍，底涂1遍） 2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹平 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.现浇钢筋混凝土楼板
36 | 防滑地砖面层 | ㎡ | 31.36 |  |  | 1.10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.2道1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，面撒黄砂 4.C20细石混凝土找坡抹平，坡度不小于1%，最簿处不小于30厚，从四周向地漏找坡，墙边四周抹成小八字角随打随抹平 5.水泥浆一道 6.100mm厚C15混凝土垫层 7.150mm厚3:7灰土垫层 8.素土夯实,压实系数不低于0.94
37 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 41.08 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面工程
38 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 849.90 |  |  | 1.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 4.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 5.部位：外墙面、女儿墙内外侧
39 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1441.74 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
40 | 块料墙面 | ㎡ | 61.20 |  |  | 1.白水泥擦缝 2.8厚墙面砖 3.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4.1.5厚聚合物水泥复合防水涂料防水层 5.挂金属网，8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 6.3厚外加剂专用砂浆抹基层 7.喷湿墙体
41 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 767.40 |  |  | 1.框架柱梁与墙体接缝处加钉镀锌钢丝网
42 | 标高-0.06处墙体设防潮层 | ㎡ | 26.40 |  |  | 1.60厚C20细石混凝土内渗入5%防水剂
43 | 砂浆防水（潮） | ㎡ | 33.00 |  |  | 1.20厚1:2水泥砂浆（内渗入5%防水剂） 2.部位:室内外有高差的两侧墙体，高差范围的墙体内侧（埋土侧）
44 | 混凝土梁柱面 | ㎡ | 62.40 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
天棚工程
45 | 吊顶天棚 | ㎡ | 31.36 |  |  | 1.铝合金方板300x300与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.^16钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊勾固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留^18钢筋吊勾，双向中距≤1200
门窗工程
46 | 断桥铝合金窗 | m2 | 65.88 |  |  | 1.外开，60系列深灰色断桥铝合金框,中等透光热反射6+12A+6透明透明中空玻璃，玻璃的可见透射比不小于0.7，含纱窗
47 | 木质门 | m2 | 5.75 |  |  | 1.成品木门,样式业主自定 2.含制作、运输、安装费用及普通五金配件
48 | 钢质乙级防火门 | m2 | 73.72 |  |  | 1.含门的防火锁、闭门器、防火铰链 2.含制作、运输、安装费用
49 | 钢制成品门 | m2 | 27.89 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚 2.全高范围内可开启,样式业主自定 3.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
50 | 门窗周边塞缝 | m | 90.94 |  |  | 1.框、扇材质及规格:铝合金 2.其它：详见图纸设计及相关规范
油漆、涂料、裱糊工程
51 | 无机内墙涂料 | m2 | 1506.54 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
52 | 无机内墙涂料顶棚 | m2 | 1308.40 |  |  | 1.3道无机涂料面层 2.刮腻子 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
其他装饰工程
53 | 不锈钢栏杆 | m | 35.15 |  |  | 1.做法参见12J926-F8 2.部位:走廊
54 | 不锈钢栏杆 | m | 27.72 |  |  | 1.做法参见12J926-F8 2.部位:楼梯 3.材质:不锈钢管φ25×1.5 304；φ16×1 304 4.扶手:不锈钢管φ60×1.5 304材质
55 | 洗漱台 | m2 | 1.73 |  |  | 1.20厚磨光花岗岩洗手台面 2.尺寸:详见图纸设计及相关规范 3.部位:卫生间
56 | 外墙涂料 | m2 | 767.4 |  |  | 1.外墙涂料面层 2.部位:外墙
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 152.51 |  |  | 1.安装形式:利用基础钢筋做接地母线 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地母线 | m | 113.6 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 避雷引下线 | m | 124.25 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 避雷网 | m | 191.7 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙敷设 3.含支座等安装配件 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷网 | m | 35.5 |  |  | 1.材质:φ10热镀锌圆钢 2.安装形式:沿隔热板敷设 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 避雷针安装 | 根 | 14 |  |  | 1.材质:热镀锌圆钢 直径≧φ10 2.安装形式、高度:安装在避雷网上 3.成品 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 避雷针安装 针长3m | 根 | 1 |  |  | 1.材质:热镀锌钢材 2.安装形式:安装在平屋面上 3.厂家定制，热浸锌防腐 4.含基础制作、避雷针及配件安装 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 变压器中性点接地端子板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 局部等电位端子联接箱 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:局部总等电位箱 2.材质:钢质 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 预埋接地连接板 | 台 | 37 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装
12 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
生活给水系统
13 | 室内给排水管道 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
14 | 台式洗脸盆 | 套 | 4 |  |  | 1.详图集09S304-52 2.感应式水嘴 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 蹲式大便器 | 套 | 5 |  |  | 1.带自闭式冲洗阀 2.详图集09S304-87 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 壁挂式小便器 | 套 | 4 |  |  | 1.感应式冲洗阀 2.详图集09S304-108 3.含配件安装 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 全铜镀铬有水封地漏DN50 | 个 | 1 |  |  | 1.详04S301-30 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
雨水系统
18 | 塑料管 | m | 101.53 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管（防紫外线）dn110 2.连接形式:粘结连接 3.含管配件安装 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 6.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
暖通工程
| 换气扇 | 台 | 1 |  |  | 1.名称:JVF-AP-30 2.规格:900m³/h，60Pa,0.06kW 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
消防工程
19 | MF/ABC4式灭火器 | 套 | 48 |  |  | 1.材质：MF/ABC4式灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 24 |  |  | 1.每个箱含2具手提式MT7二氧化碳灭火器 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
21 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
22 | 通信系统 | 项 | 1 |  |  | 1.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
合计

## C2.1 T401.1转运站
C.2.1分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.1转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 839.7 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 93.3 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 738 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 195 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1152 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共64根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砌块墙 | m³ | 44 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 4.其它:详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 垫层 | m³ | 33.3 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
8 | 基础梁 | m³ | 9.3 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 143.59 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 桩承台 | m³ | 140 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 301.31 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 矩形柱 | m³ | 20 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 152.81 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
14 | 散水 | ㎡ | 208.63 |  |  | 1.素土夯实5%找坡(宽出面层300) 2.150厚级配碎石垫层,宽出面层100 3.80厚C20混凝土面撒1:1耐酸沥青砂浆随打随抹光 4.每6米设20宽伸缩缝，沥青瑪脂嵌缝 5.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 坡道 | ㎡ | 24.76 |  |  | 1.素土夯实(压实系数≥0.95) 2.300厚级配碎石垫层(宽出面层300) 3.150厚C15混凝土垫层 4.150厚C20混凝土(面层刨槽,宽5,深5,间距20) 5.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 现浇构件钢筋 | t | 1.764 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
17 | 现浇构件钢筋 | t | 6.828 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 10以上
楼地面装饰工程
18 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 528.00 |  |  | 1.200厚C20混凝土面层,随捣随抹光 2.300mm厚水泥稳定碎石振动碾压,水泥含量5% ，压实系数不小于0.95 3.150mm厚级配砂碎石(最大碎石粒径不大于80),分层夯实,分层厚度150,压实系数不小于0.95 4.经地基处理后的土层。
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 96.00 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 224.64 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 58 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 469.06 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 27.36 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.2 T401.2转运站
C.2.2分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.2转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 1701 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 189 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 1630.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 260.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1554.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共74根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 15.28 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 207.21 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 43.01 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 148.72 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 428.87 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 69.96 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 322.34 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 67.52 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 267.46 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 347.25 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 12.22 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 11.42 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 5.01 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 44.40 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 17.43 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 49.06 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 20.092 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 102.78 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 15.700 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.517 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 866 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
27 | 机械连接 | 个 | 250 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
28 | 乙级防火门 | ㎡ | 5.28 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
29 | 钢制成品门 | ㎡ | 12.72 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
30 | 铝合金窗 | ㎡ | 139.86 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
31 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 348.75 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
32 | 雨蓬装修 | ㎡ | 9.96 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
33 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 388.19 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 626.25 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
35 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 330 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
36 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 33.75 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
37 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 28.02 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
38 | 墙面装修 | ㎡ | 1257.59 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
39 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1255.24 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
40 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 27.72 |  |  | 1.材料种类、规格:玻璃纤维网
41 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 106.02 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟沟底 | ㎡ | 44.89 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
43 | 排水沟盖板 | ㎡ | 56.94 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
44 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 1506.54 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
45 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 1255.20 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
46 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 392.50 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆:刷无机富锌底漆二度(漆膜厚度不小于70μm) 3.中间漆:环氧云铁中间漆二度(漆膜厚度不小于110μm) 4.面漆:面刷灰色聚氨酯面漆三度(漆膜厚度不小于100μm)
其他装饰工程
47 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 15.20 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆配管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 41.52 |  |  | 1.材质:-25*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地母线 | m | 97.00 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 避雷引下线 | m | 133.86 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 预埋连接板 | 块 | 23 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
6 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
7 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
8 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 9.00 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.3 T401.3转运站
C.2.3分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.3转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 686.7 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 76.3 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 659.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 104.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 651.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共31根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 12.36 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 204.53 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 17.24 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 61.44 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 133.58 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 55.46 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 254.25 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 25.60 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 127.13 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 212.84 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 11.12 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 3.37 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 3.07 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 37.20 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 17.43 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 24.41 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 12.712 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 58.747 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 9.630 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.317 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 866 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
27 | 机械连接 | 个 | 250 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
28 | 乙级防火门 | ㎡ | 5.28 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
29 | 钢制成品门 | ㎡ | 12.72 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
30 | 铝合金窗 | ㎡ | 110.88 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
31 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 256.50 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
32 | 雨蓬装修 | ㎡ | 8.80 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
33 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 204.54 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 354.7 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
35 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 213.75 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
36 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 124.2 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
37 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 21.52 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
38 | 墙面装修 | ㎡ | 1078.44 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
39 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1412.58 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
40 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 26.66 |  |  | 1.材料种类、规格:玻璃纤维网
41 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 42.02 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟沟底 | ㎡ | 17.79 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
43 | 排水沟盖板 | ㎡ | 22.56 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
44 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 1412.58 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
45 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 498.10 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
46 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 240.75 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆:刷无机富锌底漆二度(漆膜厚度不小于70μm) 3.中间漆:环氧云铁中间漆二度(漆膜厚度不小于110μm) 4.面漆:面刷灰色聚氨酯面漆三度(漆膜厚度不小于100μm)
其他装饰工程
47 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 27.30 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 23.00 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 53.82 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 14 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 6.56 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.4 T401.4转运站
C.2.4分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.4转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 686.7 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 76.3 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 659.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 104.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 651.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共31根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 12.36 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 204.53 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 17.24 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 61.44 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 133.58 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 55.46 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 254.25 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 25.60 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 127.13 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 212.84 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 11.12 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 3.37 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 3.07 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 37.20 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 17.43 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 24.41 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 12.712 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 58.747 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 9.630 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.317 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 866 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
27 | 机械连接 | 个 | 250 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
28 | 乙级防火门 | ㎡ | 5.28 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
29 | 钢制成品门 | ㎡ | 12.72 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
30 | 铝合金窗 | ㎡ | 110.88 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
31 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 256.50 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
32 | 雨蓬装修 | ㎡ | 8.80 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
33 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 204.54 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 354.7 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
35 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 213.75 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
36 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 124.2 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
37 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 21.52 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
38 | 墙面装修 | ㎡ | 1078.44 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
39 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 1412.58 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
40 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 26.66 |  |  | 1.材料种类、规格:玻璃纤维网
41 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 42.02 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟沟底 | ㎡ | 17.79 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
43 | 排水沟盖板 | ㎡ | 22.56 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
44 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 1412.58 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
45 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 498.10 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
46 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 240.75 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆：环氧富锌，含锌量不小于70%,共2道，最小干膜厚度70μm 3.中间漆：环氧云铁,共2道,最小干膜厚度130μm 4.面漆：丙烯酸聚氨酯,共3道,最小干膜厚度120μm 修补漆如上,涂层总厚度320μm
其他装饰工程
47 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 27.30 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 23.00 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 53.82 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 14 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 6.56 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.5 T401.5转运站
C.2.5分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.5转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 747 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 83 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 720.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 110.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 651.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共31根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 23.76 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 172.64 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 18.39 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 61.44 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 133.58 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 28.16 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 129.10 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 29.67 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 127.13 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 164.20 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 11.12 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 3.37 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 2.37 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 39.60 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 17.43 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 24.41 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 9.347 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 45.761 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 11.140 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.244 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 395 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
27 | 机械连接 | 个 | 238 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
28 | 乙级防火门 | ㎡ | 5.28 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
29 | 钢制成品门 | ㎡ | 5.76 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
30 | 铝合金窗 | ㎡ | 66.15 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
31 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 267.00 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
32 | 雨蓬装修 | ㎡ | 3.72 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
33 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 247.25 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 212.90 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
35 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 212.90 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
36 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 39.80 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
37 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 15.64 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
38 | 墙面装修 | ㎡ | 774.69 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
39 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 917.25 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
40 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 20.56 |  |  | 1.材料种类、规格:玻璃纤维网
41 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 42.02 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟沟底 | ㎡ | 17.79 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
43 | 排水沟盖板 | ㎡ | 22.56 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
44 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 917.25 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
45 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 494.40 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
46 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 278.50 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆：环氧富锌，含锌量不小于70%,共2道，最小干膜厚度70μm 3.中间漆：环氧云铁,共2道,最小干膜厚度130μm 4.面漆：丙烯酸聚氨酯,共3道,最小干膜厚度120μm 修补漆如上,涂层总厚度320μm
其他装饰工程
47 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 70.14 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 17.80 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 41.65 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 11 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 5.07 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.6 T401.6转运站
C.2.6分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.6转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 513 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 57 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 483.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 87.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 462.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共22根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 17.50 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 150.42 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 13.85 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 51.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 112.88 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 31.30 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 129.10 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 20.36 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 87.24 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 155.95 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 8.42 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 2.20 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 2.25 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 29.16 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 10.71 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 30.90 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 9.020 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 42.185 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 10.590 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.232 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 290 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
27 | 乙级防火门 | ㎡ | 7.92 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
28 | 钢制成品门 | ㎡ | 7.68 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
29 | 铝合金窗 | ㎡ | 68.04 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
30 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 348.75 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
31 | 雨蓬装修 | ㎡ | 6.84 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
32 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 105.587 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 248.08 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 144.20 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
35 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 40.32 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
36 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 15.60 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 墙面装修 | ㎡ | 653.50 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
38 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
39 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 19.53 |  |  | 1.材料的种类、规格:玻璃纤维网
40 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 11.47 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
41 | 排水沟沟底 | ㎡ | 4.61 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟盖板 | ㎡ | 5.87 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
43 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
44 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 432.60 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
45 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 264.75 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆：环氧富锌，含锌量不小于70%,共2道，最小干膜厚度70μm 3.中间漆：环氧云铁,共2道,最小干膜厚度130μm 4.面漆：丙烯酸聚氨酯,共3道,最小干膜厚度120μm 修补漆如上,涂层总厚度320μm
其他装饰工程
46 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 19.2 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 45.40 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 117.81 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 25 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 13.85 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.7 T401.7转运站
C.2.7分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.7转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 513 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 57 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 483.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 87.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 462.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共22根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 17.50 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 150.42 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 13.85 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 51.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 112.88 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 31.3 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 129.1 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 20.36 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 87.24 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 155.95 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 8.42 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 2.2 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 2.25 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 29.16 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 10.71 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 30.9 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 9.02 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 42.185 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 10.59 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.232 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 290 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
27 | 乙级防火门 | ㎡ | 7.92 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
28 | 钢制成品门 | ㎡ | 7.68 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
29 | 铝合金窗 | ㎡ | 68.04 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
30 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 348.75 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
31 | 雨蓬装修 | ㎡ | 6.84 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
32 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 105.587 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 248.08 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 144.20 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
35 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 40.32 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
36 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 15.60 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 墙面装修 | ㎡ | 653.50 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
38 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
39 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 33.88 |  |  | 1.材料的种类、规格:玻璃纤维网
40 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 11.47 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
41 | 排水沟沟底 | ㎡ | 4.61 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟盖板 | ㎡ | 5.87 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
43 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
44 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 432.60 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
45 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 264.75 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆：环氧富锌，含锌量不小于70%,共2道，最小干膜厚度70μm 3.中间漆：环氧云铁,共2道,最小干膜厚度130μm 4.面漆：丙烯酸聚氨酯,共3道,最小干膜厚度120μm 修补漆如上,涂层总厚度320μm
其他装饰工程
46 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 19.2 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 45.40 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 117.81 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 25 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 13.85 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.8 T401.8转运站
C.2.8分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.8转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 513 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 57 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 483.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 87.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 462.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共22根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 17.50 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 150.42 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 13.85 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 51.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 112.88 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 31.3 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 129.1 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 20.36 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 87.24 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 155.95 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 8.42 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 2.2 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 2.25 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 29.16 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 10.71 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 30.9 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 9.02 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 42.185 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 10.59 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.232 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 290 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
27 | 乙级防火门 | ㎡ | 7.92 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
28 | 钢制成品门 | ㎡ | 7.68 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
29 | 铝合金窗 | ㎡ | 68.04 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
30 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 348.75 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
31 | 雨蓬装修 | ㎡ | 6.84 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
32 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 105.587 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 248.08 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 144.20 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
35 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 40.32 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
36 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 15.60 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 墙面装修 | ㎡ | 653.50 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
38 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
39 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 33.88 |  |  | 1.材料的种类、规格:玻璃纤维网
40 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 11.47 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
41 | 排水沟沟底 | ㎡ | 4.61 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟盖板 | ㎡ | 5.87 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
43 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
44 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 432.60 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
45 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 264.75 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆：环氧富锌，含锌量不小于70%,共2道，最小干膜厚度70μm 3.中间漆：环氧云铁,共2道,最小干膜厚度130μm 4.面漆：丙烯酸聚氨酯,共3道,最小干膜厚度120μm 修补漆如上,涂层总厚度320μm
其他装饰工程
46 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 19.2 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 45.40 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 117.81 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 25 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 13.85 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.9 T401.9转运站
C.2.9分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.9转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 513 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 57 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 483.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 87.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 462.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共22根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 17.50 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 150.42 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 13.85 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 51.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 112.88 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 31.30 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 129.10 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 20.36 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 87.24 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 155.95 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 8.42 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 2.20 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 2.25 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 29.16 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 坡道 | ㎡ | 10.71 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石)
21 | 直形楼梯 | ㎡ | 30.90 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
22 | 现浇构件钢筋 | t | 9.020 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
23 | 现浇构件钢筋 | t | 42.185 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
24 | 预埋铁件 | t | 10.590 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
25 | 砌体加固筋 | t | 0.232 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
26 | 电渣压力焊接 | 个 | 290 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
27 | 乙级防火门 | ㎡ | 7.92 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
28 | 钢制成品门 | ㎡ | 7.68 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
29 | 铝合金窗 | ㎡ | 68.04 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
30 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 348.75 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
31 | 雨蓬装修 | ㎡ | 6.84 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
32 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 105.587 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 248.08 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
34 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 144.20 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
35 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 40.32 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
36 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 15.60 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 墙面装修 | ㎡ | 653.50 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
38 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
39 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 33.88 |  |  | 1.材料的种类、规格:玻璃纤维网
40 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 11.47 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
41 | 排水沟沟底 | ㎡ | 4.61 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
42 | 排水沟盖板 | ㎡ | 5.87 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
43 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 880.02 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
44 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 432.60 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
45 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 264.75 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆：环氧富锌，含锌量不小于70%,共2道，最小干膜厚度70μm 3.中间漆：环氧云铁,共2道,最小干膜厚度130μm 4.面漆：丙烯酸聚氨酯,共3道,最小干膜厚度120μm 修补漆如上,涂层总厚度320μm
其他装饰工程
46 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 19.2 |  |  | 1.图集做法参见12J926-F8
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 45.40 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 避雷引下线 | m | 117.81 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 25 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
5 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
6 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
7 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 13.85 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C2.10 T401.10转运站
C.2.10分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：T401.10转运站
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖一般土方 | m³ | 513 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 挖基坑土方 | m³ | 57 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 回填方 | m³ | 1297.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
4 | 余方弃置 | m³ | 288.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
5 | 打预制钢筋混凝土管桩 | m | 1428.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共68根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
6 | 砖基础 | m³ | 17.50 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.防潮层材料种类:C20细石混凝土60厚，两根通长筋6，水平分布筋6@200
7 | 砌块墙 | m³ | 150.42 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 | m³ | 46.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
9 | 桩承台基础 | m³ | 166.24 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
10 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 301.31 |  |  | 1.部位:承台外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 | m³ | 202.51 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 1011.48 |  |  | 1.部位:柱外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 基础梁 | m³ | 75.68 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范 4.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
14 | 聚合物水泥砂浆防水(防潮) | ㎡ | 143.59 |  |  | 1.部位:基础梁外表面 2.砂浆厚度、砂浆种类、配合比:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 | m³ | 657.40 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 女儿墙 | m³ | 84.80 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m³ | 11.80 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
18 | 设备基础 | m³ | 28.41 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
19 | 散水 | ㎡ | 67.80 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B
20 | 直形楼梯 | ㎡ | 41.20 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:120mm 4.详见设计图纸及相关规范
21 | 现浇构件钢筋 | t | 40.243 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
22 | 现浇构件钢筋 | t | 186.435 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
23 | 预埋铁件 | t | 29.730 |  |  | 1.钢材种类:Q235B钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
24 | 砌体加固筋 | t | 0.978 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 圆钢Φ10以内
25 | 电渣压力焊接 | 个 | 1175 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
门窗工程
26 | 乙级防火门 | ㎡ | 21.12 |  |  | 1.图集详见12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计
27 | 钢制成品门 | ㎡ | 11.52 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚, 全高范围内可开启,样式业主自定。 2.含门锁、拉手，未尽事宜见图纸设计。
28 | 铝合金窗 | ㎡ | 145.53 |  |  | 1.平开；65系列铝合金框，6mm厚单玻
屋面及防水工程
29 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 616.44 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
30 | 雨蓬装修 | ㎡ | 7.44 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层,向泄水口找坡 2.按屋面水平投影面积计算,未尽事宜见图纸设计 3.部位：雨篷
保温、隔热、防腐工程
31 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 495.15 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
32 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 507.98 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板
33 | 细石混凝土地面 | ㎡ | 1523.94 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
34 | 水泥砂浆楼梯面层 | ㎡ | 207.00 |  |  | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.素水泥浆一道
35 | 水泥砂浆踢脚线 | ㎡ | 69.68 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 墙面装修 | ㎡ | 1257.59 |  |  | 1.无机建筑外墙涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 5.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理” 6.部位：外墙面、女儿墙内外侧
37 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 3080.83 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
38 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 149.30 |  |  | 1.材料的种类、规格:玻璃纤维网
39 | 排水沟沟壁 | ㎡ | 76.27 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
40 | 排水沟沟底 | ㎡ | 32.25 |  |  | 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆一道有建筑胶 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光
41 | 排水沟盖板 | ㎡ | 40.91 |  |  | 1.玻璃钢盖板H=34mm
油漆、涂料、裱糊工程
42 | 无机内墙涂料 | ㎡ | 3080.83 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
43 | 无机内墙涂料顶棚 | ㎡ | 2077.42 |  |  | 1.参05J909-DP5-棚4A1 2.刮腻子顶棚+3道无机涂料面层(A级) 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
44 | 金属预埋件外露面防腐 | ㎡ | 743.25 |  |  | 1.除锈方式:抛丸除锈 2.底漆：环氧富锌，含锌量不小于70%,共2道，最小干膜厚度70μm 3.中间漆：环氧云铁,共2道,最小干膜厚度130μm 4.面漆：丙烯酸聚氨酯,共3道,最小干膜厚度120μm 修补漆如上,涂层总厚度320μm
其他装饰工程
45 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 72.00 |  |  | 1.材质:304不锈钢栏杆 2.扶手:详见图纸设计及相关规范 3.栏杆:详见图纸设计及相关规范 4.详见图纸设计及相关规范
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 供电系统(照明灯具、配电箱、线缆套管) | 项 | 1 |  |  | 1.照明灯具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.配电箱的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 4.管道含管配件制安，管道的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
防雷及接地装置
2 | 接地母线 | m | 88.30 |  |  | 1.材质:-25*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地母线 | m | 195.00 |  |  | 1.材质:-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 避雷引下线 | m | 179.40 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 预埋连接板 | 块 | 37 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水消防系统
6 | 室内给排水消防系统 | 项 | 1 |  |  | 1.管道：含管配件制安；冲洗、消毒、试压等试验按规范执行；管道的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.阀门的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.消防用具的型号、规格、材质、安装方式详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
火灾自动报警系统
7 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |  | 1.消防用具的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 2.线缆的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。 3.配管的型号、规格、安装方式、品牌详见相关图纸、设计说明、规范要求、招标文件等。
通信系统
8 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 18.10 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.1 A401-5A 6A栈桥
C.3.1分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：A401-5A/6A栈桥-改建
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 146.90 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 99.84 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 47.06 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 396 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共22根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 6.29 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 32.76 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 5.98 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形柱 | m³ | 3.15 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 现浇构件钢筋 | t | 0.279 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
10 | 现浇构件钢筋 | t | 0.838 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
11 | 现浇构件钢筋 | t | 4.469 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
12 | 电渣压力焊接 | 个 | 119 |  |  | 1.规格:25以内
13 | 机械连接 | 个 | 99 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
防水工程
14 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 226.23 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
合计

## C3.2 A401-5AG 6AG栈桥
C.3.2分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：A401-5AG/6AG栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 231.65 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 157.44 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 74.21 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 612 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共34根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 9.92 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 51.66 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 9.43 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形柱 | m³ | 4.96 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 现浇构件钢筋 | t | 0.440 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
10 | 现浇构件钢筋 | t | 1.321 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
11 | 现浇构件钢筋 | t | 7.047 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
12 | 电渣压力焊接 | 个 | 164 |  |  | 1.规格:25以内
13 | 机械连接 | 个 | 137 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 电缆保护管 | m | 23.39 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN32(含管件) 2.敷设方式:埋地 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 电缆保护管 | m | 9.58 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN100(含管件) 2.敷设方式:埋地 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 配管 | m | 27.05 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN32(含管件) 2.配置形式:明敷 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 配管 | m | 32.31 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN100(含管件) 2.配置形式:明敷 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 接地母线 | m | 11.78 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷引下线 | m | 174.88 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 接地测试板 | 块 | 2 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 预埋连接板 | 块 | 8 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
9 | 塑料管 | m | 121.99 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 6 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
11 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 73.90 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 73.90 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 3.26 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 3.26 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 管道刷油 | ㎡ | 65.93 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 管道支架 | kg | 165.53 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 金属结构除锈 | kg | 165.53 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 金属结构刷油 | kg | 165.53 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 3 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 3 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
24 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 2 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
25 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
26 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
27 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 2 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
28 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 136.05 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
29 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 1.73 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.3 BC400-3AG 4AG栈桥
C.3.3分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：BC400-3AG/4AG栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 186.45 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 126.72 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 59.73 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 504 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共28根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 7.99 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 41.58 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 7.59 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形柱 | m³ | 3.99 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 现浇构件钢筋 | t | 0.355 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
10 | 现浇构件钢筋 | t | 1.064 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
11 | 现浇构件钢筋 | t | 5.672 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
12 | 电渣压力焊接 | 个 | 150 |  |  | 1.规格:25以内
13 | 机械连接 | 个 | 126 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
防水工程
14 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 287.14 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 电缆保护管 | m | 15.84 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN32(含管件) 2.敷设方式:埋地 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 电缆保护管 | m | 6.49 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN100(含管件) 2.敷设方式:埋地 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 配管 | m | 18.33 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN32(含管件) 2.配置形式:明敷 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 配管 | m | 21.88 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN100(含管件) 2.配置形式:明敷 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 接地母线 | m | 7.98 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷引下线 | m | 118.47 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 接地测试板 | 块 | 5 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 预埋连接板 | 块 | 5 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
9 | 塑料管 | m | 82.64 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 4 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
11 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 50.06 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 50.06 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 2.21 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 2.21 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 管道刷油 | ㎡ | 44.66 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 管道支架 | kg | 112.13 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 金属结构除锈 | kg | 112.13 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 金属结构刷油 | kg | 112.13 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
24 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 1 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
25 | 室内消火栓 | 套 | 1 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
26 | 室内消火栓 | 套 | 1 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
27 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 1 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
28 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 92.16 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
29 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 1.17 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.4 A401-11.1 12.1栈桥
C.3.4分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：A401-11.1/12.1栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 229.02 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 160.93 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 68.09 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 594 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共33根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 9.68 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 50.16 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 5.28 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 4.84 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 54.23 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 有梁板 | m³ | 275.22 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
11 | 现浇构件钢筋 | t | 3.199 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
12 | 现浇构件钢筋 | t | 9.597 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 51.182 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
14 | 电渣压力焊接 | 个 | 128 |  |  | 1.规格:25以内
15 | 机械连接 | 个 | 240 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
16 | 机械连接 | 个 | 220 |  |  | 1.螺纹套筒种类:套管挤压 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 292.92 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 642.60 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 107.10 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
防雷及接地装置
1 | 接地母线 | m | 86 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 91.68 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 2 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 9 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 66.05 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 7 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 72.58 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 72.58 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 7.74 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 7.74 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 66.41 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 164.14 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 164.14 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 164.14 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 3 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 3 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 3 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 3 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 3 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 3 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 144.65 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 2.4 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.5 A401-11.2 12.2栈桥
C.3.5分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：A401-11.1/12.1栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 499.68 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 351.12 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 148.56 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 1314 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共73根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 21.12 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 109.44 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 11.52 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 10.56 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 118.32 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C35
10 | 有梁板 | m³ | 600.48 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
11 | 现浇构件钢筋 | t | 6.979 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
12 | 现浇构件钢筋 | t | 20.938 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 111.670 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
14 | 电渣压力焊接 | 个 | 279 |  |  | 1.规格:25以内
15 | 机械连接 | 个 | 523 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
16 | 机械连接 | 个 | 480 |  |  | 1.螺纹套筒种类:套管挤压 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 639.09 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 1343.30 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 223.88 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
防雷及接地装置
1 | 接地母线 | m | 180 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 191.9 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 4 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 18 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 138.24 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 14 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 151.92 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 151.92 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 16.20 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 16.20 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 139.00 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 343.55 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 343.55 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 343.55 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 7 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 7 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 7 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 5 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 5 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 5 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 5 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 302.76 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 5.02 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.6 A401-11.3 12.3栈桥
C.3.6分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：A401-11.3/12.3栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 512.17 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 359.90 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 152.27 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 1350 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共75根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 21.65 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 112.18 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 11.81 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 10.82 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 121.28 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 有梁板 | m³ | 615.49 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
11 | 现浇构件钢筋 | t | 7.154 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
12 | 现浇构件钢筋 | t | 21.462 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 114.462 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
14 | 电渣压力焊接 | 个 | 286 |  |  | 1.规格:25以内
15 | 机械连接 | 个 | 537 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
16 | 机械连接 | 个 | 492 |  |  | 1.螺纹套筒种类:套管挤压 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 655.07 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 1366.53 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 227.76 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
防雷及接地装置
1 | 接地母线 | m | 172.00 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 183.37 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 3 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 17 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 132.10 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 14 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 145.17 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 145.17 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 15.48 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 15.48 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 132.82 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 328.28 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 328.28 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 328.28 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 7 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 7 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 7 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 5 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 5 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 5 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 5 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 289.30 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 4.80 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.7 A401-11.4 12.4栈桥
C.3.7分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：A401-11.4/12.4栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 499.68 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 351.12 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 148.56 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 1314 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共73根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 21.12 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 109.44 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 11.52 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 10.56 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 118.32 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 有梁板 | m³ | 600.48 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
11 | 现浇构件钢筋 | t | 6.979 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
12 | 现浇构件钢筋 | t | 20.938 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 111.670 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
14 | 电渣压力焊接 | 个 | 279 |  |  | 1.规格:25以内
15 | 机械连接 | 个 | 523 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
16 | 机械连接 | 个 | 480 |  |  | 1.螺纹套筒种类:套管挤压 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 639.09 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 1338.25 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 223.04 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
防雷及接地装置
1 | 接地母线 | m | 168.00 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 179.10 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 3 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 17 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 129.02 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 13 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 141.79 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 141.79 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 15.12 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 15.12 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 129.73 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 320.64 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 320.64 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 320.64 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 7 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 7 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 7 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 5 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 5 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 5 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 5 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 282.58 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 4.69 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.8 B401-1 栈桥
C.3.8分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：B401-1 栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 231.93 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 146.28 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 85.64 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 792 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共44根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 12.66 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 65.64 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 3.28 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 6.31 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 39.38 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 矩形梁 | m³ | 31.26 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
11 | 有梁板 | m³ | 249.43 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
12 | 现浇构件钢筋 | t | 3.207 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 18.756 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
14 | 现浇构件钢筋 | t | 45.385 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
15 | 电渣压力焊接 | 个 | 244 |  |  | 1.规格:25以内
16 | 机械连接 | 个 | 220 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 511.04 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 623.58 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 103.93 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
防雷及接地装置
1 | 接地母线 | m | 84 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 89.55 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 2 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 8 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 64.51 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌:“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 7 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 70.90 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 70.90 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 7.56 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 7.56 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 64.86 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 160.32 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 160.32 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 160.32 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 3 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 3 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 3 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 3 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 3 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 3 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 141.29 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 2.34 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.9 B401-2 栈桥
C.3.9分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：B401-2 栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 168.54 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 106.30 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 62.24 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 576 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共44根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 9.20 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 47.70 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 2.39 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 4.59 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 28.62 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 矩形梁 | m³ | 22.71 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
11 | 有梁板 | m³ | 181.26 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
12 | 现浇构件钢筋 | t | 2.331 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 13.63 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
14 | 现浇构件钢筋 | t | 32.982 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
15 | 电渣压力焊接 | 个 | 177 |  |  | 1.规格:25以内
16 | 机械连接 | 个 | 160 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 242.18 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 453.15 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 75.53 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 接地母线 | m | 61 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 65.03 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 6 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 46.85 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 5 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 51.48 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 51.48 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 5.49 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 5.49 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 47.1 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 116.42 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 116.42 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 116.42 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 2 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 2 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 102.60 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 1.70 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.10 B401-3 栈桥
C.3.10分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：B401-3 栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 170.24 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 107.37 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 62.86 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 576 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共44根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 9.29 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 48.18 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 2.41 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 4.63 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 28.91 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 矩形梁 | m³ | 22.94 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
11 | 有梁板 | m³ | 183.08 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
12 | 现浇构件钢筋 | t | 2.354 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 13.767 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
14 | 现浇构件钢筋 | t | 33.314 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
15 | 电渣压力焊接 | 个 | 179 |  |  | 1.规格:25以内
16 | 机械连接 | 个 | 162 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 244.56 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 457.71 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 76.29 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 接地母线 | m | 61 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 65.03 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 6 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 46.85 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 5 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 51.48 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 51.48 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 5.49 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 5.49 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 47.1 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 116.42 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 116.42 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 116.42 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 2 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 2 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 102.60 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 1.70 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.11 B401-4 栈桥
C.3.11分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：B401-4 栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 171.30 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 108.04 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 63.25 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 576 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共44根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 9.35 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 48.48 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 2.42 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 4.66 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 29.09 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 矩形梁 | m³ | 23.09 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
11 | 有梁板 | m³ | 184.23 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
12 | 现浇构件钢筋 | t | 2.369 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 13.853 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
14 | 现浇构件钢筋 | t | 33.521 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
15 | 电渣压力焊接 | 个 | 181 |  |  | 1.规格:25以内
16 | 机械连接 | 个 | 163 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 43.32 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 460.56 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 76.76 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 接地母线 | m | 62 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 66.1 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 1 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 6 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 47.62 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 5 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 52.33 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 52.33 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 5.58 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 5.58 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 47.88 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 118.33 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 118.33 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 118.33 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 2 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 2 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 2 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 2 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 104.28 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 1.73 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.12 C401-1.1 C401-2.1(预留)栈
C.3.12分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：C401-1.1/C401-2.1(预留)栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 341.45 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 239.93 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 101.52 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 900 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共50根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 14.43 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 74.78 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 7.87 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形短柱 | m³ | 7.22 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 80.85 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 有梁板 | m³ | 410.33 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
11 | 现浇构件钢筋 | t | 4.769 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
12 | 现浇构件钢筋 | t | 14.308 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 76.308 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
14 | 电渣压力焊接 | 个 | 191 |  |  | 1.规格:25以内
15 | 机械连接 | 个 | 358 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
16 | 机械连接 | 个 | 328 |  |  | 1.螺纹套筒种类:套管挤压 2.规格:φ32以内
防水工程
18 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 436.72 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
19 | 栈桥楼面 | ㎡ | 927.00 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
20 | 楼(地)面变形缝 | m | 151.50 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
防雷及接地装置
1 | 接地母线 | m | 117.00 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 避雷引下线 | m | 124.73 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 接地测试板 | 块 | 2 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 预埋连接板 | 块 | 12 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
5 | 塑料管 | m | 89.86 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 9 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
7 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 98.75 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 98.75 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
9 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 10.53 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 10.53 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
11 | 管道刷油 | ㎡ | 90.35 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 管道支架 | kg | 223.31 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 金属结构除锈 | kg | 223.31 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 金属结构刷油 | kg | 223.31 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 5 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 5 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 4 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 室内消火栓 | 套 | 4 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 室内消火栓 | 套 | 4 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 4 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
24 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 196.79 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
25 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 3.26 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C3.13 D401-1栈桥
C.3.13分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：D401-1栈桥
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 2190.00 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 901.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 1289.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩 PHC 500 AB-125 | m | 6264 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共34根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 垫层 | m³ | 145.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.按设计及规范要求添加防腐剂
6 | 桩承台基础 | m³ | 1044.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
7 | 基础梁 | m³ | 43.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土种类、强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂
8 | 矩形柱 | m³ | 93.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40
9 | 矩形柱 | m³ | 1023.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
10 | 矩形梁 | m³ | 1075.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30
11 | 有梁板 | m³ | 266.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.已含防水反坎
12 | 现浇构件钢筋 | t | 27.947 |  |  | 1.钢筋种类、规格:φ10以内
13 | 现浇构件钢筋 | t | 80.911 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以内
14 | 现浇构件钢筋 | t | 478.019 |  |  | 1.钢筋种类、规格:10以上
15 | 电渣压力焊接 | 个 | 3876 |  |  | 1.规格:25以内
16 | 机械连接 | 个 | 3239 |  |  | 1.螺纹套筒种类:直螺纹连接 2.规格:φ32以内
防水工程
17 | 地面以下基础防腐 | ㎡ | 7396.02 |  |  | 1.基础外表面刷500微米环氧沥青
楼地面装饰工程
18 | 栈桥楼面 | ㎡ | 521.04 |  |  | 1.30厚C20细石防水砼 P6 2.符合设计文件及技术要求
19 | 楼(地)面变形缝 | m | 113.33 |  |  | 1.缝宽:30宽 2.嵌缝材料种类:缝内顶部25高均嵌聚氨酯密封膏,缝下部嵌聚乙烯棒
二 | 安装工程
电气设备安装工程
1 | 电缆保护管 | m | 193.15 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN32(含管件) 2.敷设方式:埋地 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
2 | 电缆保护管 | m | 79.08 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN100(含管件) 2.敷设方式:埋地 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
3 | 配管 | m | 223.41 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN32(含管件) 2.配置形式:明敷 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
4 | 配管 | m | 266.78 |  |  | 1.材质:镀锌焊接钢管DN100(含管件) 2.配置形式:明敷 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
5 | 接地母线 | m | 97.28 |  |  | 1.安装形式:敷设-40*4热镀锌扁钢 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
6 | 避雷引下线 | m | 1444.17 |  |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
7 | 接地测试板 | 块 | 5 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
8 | 预埋连接板 | 块 | 67 |  |  | 1.材质:符合设计及规范要求 2.含制作及安装 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
给排水工程
9 | 塑料管 | m | 1007.39 |  |  | 1.材质、规格:PVC-U排水管dn160 2.连接形式:粘结连接 3.含管件、灌水试验 4.品牌：“广东联塑”或不低于该档次产品 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
10 | 球墨铸铁无水封地漏DN150 | 个 | 46 |  |  | 1.参图集做法04S301-23 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
环保给水及消防给水工程
11 | 内外热镀锌焊接钢管DN150 | m | 610.3 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:焊接连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
12 | 内外热镀锌焊接钢管DN100 | m | 610.3 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
13 | 内外热镀锌焊接钢管DN65 | m | 26.88 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
14 | 内外热镀锌焊接钢管DN40 | m | 26.88 |  |  | 1.规格、压力等级:1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 3.含管配件制安 4.冲洗、消毒、试压等试验按规范执行 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
15 | 管道刷油 | ㎡ | 544.46 |  |  | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:涂磷化底漆一道(70um),环氧云铁中间漆一道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆一道(100um) 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
16 | 管道支架 | kg | 1366.94 |  |  | 1.材质:符合设计要求 2.管道支架制安 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
17 | 金属结构除锈 | kg | 1366.94 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.除锈方法:手工除锈 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
18 | 金属结构刷油 | kg | 1366.94 |  |  | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆2道(70um),环氧云铁中间漆1道(70um),丙烯酸聚氨酯面漆3道(100um) 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
19 | 焊接法兰阀门 | 个 | 18 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN40 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
20 | 焊接法兰阀门 | 个 | 8 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN100 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
21 | 焊接法兰阀门 | 个 | 8 |  |  | 1.类型:手柄双偏心法兰蝶阀DN150 1.6MPa 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 4.含连接配件 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
22 | 可曲挠双球体橡胶接头DN100 PN=1.6MPa | 个 | 23 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
23 | 可曲挠双球体橡胶接头DN150 PN=1.6MPa | 个 | 23 |  |  | 1.连接方式:法兰连接 2.含连接配件 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
24 | 不锈钢减压孔板 DN40 | 个 | 18 |  |  | 1.材质、规格:d=9mm 孔板厚度4mm 2.安装详15S202-59 3.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
25 | 室内消火栓 | 套 | 18 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢消火栓箱 800*650*240 2.附件材质、规格:含SNW65-Ⅲ-H型减压稳压型消火栓一个，19mm口径水枪一个，25m衬胶水带一条，报警按钮一个 3.安装详图集15S202-8 4.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
26 | 室内消火栓 | 套 | 18 |  |  | 1.型号、规格:不锈钢冲洗卷盘箱 2.附件材质、规格:SW-2型，13mm水枪一只，含减压稳压阀组，DN25长25m胶管一条 3.含支撑架等配件，安装详设计图 4.箱子规格由投标人自行考虑 5.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
27 | 灭火器放置箱(含灭火器) | 个 | 18 |  |  | 1.每个箱内含2具MF/ABC4 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
火灾自动报警系统
28 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 1123.53 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
通信系统
29 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(25mm以内) | m | 14.28 |  |  | 1.名称：镀锌钢管DN25 2.其他:参照图纸、设计说明、规范要求、招标文件
合计

## C4.1 泵房及5#变电所
C.4.1分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：泵房及5#变电所
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 |  | 1704.00 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 |  | 1560.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 |  | 144.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 打预制钢筋混凝土管桩PHC500AB125 | m | 1044.00 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共58根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
5 | 砖基础墙 |  | 61.92 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖,密度不大于19kN/m3 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砂浆，≥Ma10 4.其它:详见图纸设计及相关规范
6 | 砌块墙 |  | 161.72 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,密度不大于6kN/m3 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砂浆≥Ma5.0 4.其它:详见图纸设计及相关规范
7 | 排水沟 | m | 15.78 |  |  | 1.50厚铸铁盖板 2.最薄处20厚防水砂浆(1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂) 3.刷素水泥浆一道 4.其它:详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 垫层 |  | 30.05 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂 4.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 桩承台基础 |  | 78.30 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂 4.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 设备基础 |  | 34.18 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
11 | 矩形柱 |  | 45.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 基础梁 |  | 35.56 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.按设计及规范要求添加防腐阻锈剂 4.其它:详见图纸设计及相关规范
13 | 圈梁 |  | 19.59 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
14 | 过梁 |  | 19.59 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
15 | 有梁板 |  | 209.57 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 19.59 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:详见图纸设计及相关规范
17 | 散水 |  | 79.80 |  |  | 1.参05J909/SW20/散8B 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实，向外坡3~5%
18 | 坡道 |  | 39.84 |  |  | 1.参12J003/A7/3B (垫层采用碎石) 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土 5.150厚碎石垫层 6.素土夯实，向外坡3~5%
19 | 现浇构件钢筋 | t | 4.253 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以内
20 | 现浇构件钢筋 | t | 67.371 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上
21 | 砌体加固筋 | t | 0.199 |  |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合)
22 | 植筋 | 根 | 667 |  |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合)
23 | 铁件 | t | 3.130 |  |  | 1.钢材种类:Q235 2.规格:t=5 3.位置:预埋件
门窗工程
24 | 乙级防火门 |  | 14.04 |  |  | 1.12J609/11 2.乙级防火门 ，含门锁、拉手，其它详见图纸设计及相关规范
25 | 丙级防火门 |  | 4.50 |  |  | 1.12J609/11 2.丙级防火门 ，钢制成品密闭保温型,内填岩棉20mm； 含门锁、拉手，其它详见图纸设计及相关规范
26 | 钢制成品门 |  | 11.70 |  |  | 1.钢制成品密闭保温型,内填岩棉20m厚,全高范围内可开启,样式业主自定。含门锁、拉手，其它详见图纸设计及相关规范
27 | 断桥铝合金窗 |  | 179.28 |  |  | 1.60系列深灰色断桥铝合金框,6中等透光热反射+12A+6透明透明中空玻璃，玻璃的可见透射比不小于0.7，含纱窗,其它详见图纸设计及相关规范
屋面及防水工程
28 | 屋面卷材防水 |  | 590.72 |  |  | 1.涂料粒料保护层 2.3+3mm厚SBS自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3.20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.钢筋混凝土屋面板，随打随抹平
29 | 雨篷防水 |  | 13.90 |  |  | 1.20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉面层
保温、隔热、防腐工程
30 | 保温隔热屋面 |  | 590.72 |  |  | 1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡 2.粘贴50厚XPS板保温层（B1级），界面剂一道，涂刷在XPS粘贴面上
楼地面装饰工程
31 | 细石混凝土地面 |  | 353.00 |  |  | 1.50厚C20细石混凝土随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚级配碎石夯入土中，压实系数 不小于0.9 5.回填土分层夯实，分层厚度200~300，压实系数不小于0.95
32 | 环氧树脂楼地面 |  | 207.00 |  |  | 1.1厚灰色环氧树脂涂层面层（面涂3遍，中涂1遍，底涂1遍） 2.40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹平 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶)
33 | 水泥砂浆踢脚线 |  | 18.09 |  |  | 1.参05J909-TJ2-踢1D 2.H=100高
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
34 | 外墙面一般抹灰 |  | 814.60 |  |  | 1.6厚1：2.5水泥砂浆压实抹平 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.15厚防水水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂） 4.墙体基层清理干净，洒水湿润后用素水泥浆（内掺用水量20%的建筑胶）甩浆界面“毛化处理”
35 | 墙面一般抹灰 |  | 1529.32 |  |  | 1.8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底抹平(压入耐碱玻纤网格布一道,规格160克/平方) 2.界面剂一道 3.用修补砂浆修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.部位：内墙
油漆、涂料、裱糊工程
36 | 无机内墙涂料 |  | 1529.32 |  |  | 1.无机内墙涂料面层涂料二遍 2.无机内墙涂料底涂一遍 3.3厚面层耐水腻子分遍刮平 4.部位:内墙
37 | 无机内墙涂料顶棚 |  | 564.40 |  |  | 1.3道无机涂料面层 2.刮腻子 3.基层处理不抹灰 4.部位:天棚
合计

## C6.1 检修箱基础
C.6.1分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：检修箱基础
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 140.95 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 92.42 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 48.53 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 垫层 | m³ | 3.17 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.其它:详见图纸设计及相关规范
5 | 垫层 | m³ | 4.08 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
6 | 独立基础 | m³ | 41.16 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C35 3.其它:详见图纸设计及相关规范
7 | 现浇构件钢筋 | t | 0.376 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
8 | 现浇构件钢筋 | t | 4.662 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
9 | 预埋铁件 | t | 0.402 |  |  | 1.钢材种类:钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
合计

## C6.2 6#装车楼基础
C.6.2分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：6#装车楼基础
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一
土石方工程
1 | 挖基坑土方 | m³ | 445.00 |  |  | 1.土壤类别:土方类别综合考虑 2.挖土深度:符合设计文件及技术要求 3.结算工程量以净量计，不计工作面、放坡工程量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
2 | 回填方 | m³ | 126.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
3 | 余方弃置 | m³ | 319.00 |  |  | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中 3.工程量按挖方净量-回填方净量 4.详见图纸设计及相关规范
桩基工程
4 | 成孔灌注桩机械成孔 | m | 825 |  |  | 1.结算工程量按设计桩长包干，设计桩长为试桩后设计单位确定的设计桩长。设计桩长不含桩靴(尖)长度，桩靴(尖)的相关费用应包含在综合单价中 2.综合单价包括但不限于预制、堆放、运输、引孔、打桩、接桩、送桩、桩头处理、截桩、桩尖、试验桩、截桩头外运、钢筋制安等与管桩相关的所有内容。桩靴(尖)长度的变化不调整综合单价。如设计对桩根数和设计桩长进行变更或调整，本项工程量按设计变更后的总设计桩长计量。承包人原因造成的桩长或根数调整，结算时不予增加费用 3.共33根 4.单桩承载力特征值及其它要求详见图纸
砌筑工程
5 | 烧结普通砖 | m³ | 25.40 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:符合设计文件及技术要求 2.砂浆种类、强度等级:符合设计文件及技术要求 3.其它:详见图纸设计及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 垫层 | m³ | 21.50 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C15 3.其它:详见图纸设计及相关规范
7 | 桩承台基础 | m³ | 278.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
8 | 基础梁 | m³ | 8.90 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 矩形柱 | m³ | 17.30 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 现浇构件钢筋 | t | 36.685 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
防水工程
11 | 地面以下立面防腐 | ㎡ | 240.00 |  |  | 1.材料规格:500微米环氧沥青 2.其它:详见图纸设计及相关规范
12 | 地面以下平面防腐 | ㎡ | 216.00 |  |  | 1.材料规格:500微米环氧沥青 2.其它:详见图纸设计及相关规范
楼地面装饰工程
13 | 细石混凝土楼地面 | ㎡ | 170.00 |  |  | 1、面层厚度、混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.其它:详见图纸设计及相关规范
合计

## C6.3 地面皮带机基础
C.6.3分部分项工程量清单计价表
单位工程名称：地面皮带机基础
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） | 项目特征
一 | 土建工程
拆除工程
1 | 混凝土构件拆除 | m³ | 117.00 |  |  | 1.构件名称:垫层体积 2.拆除方式:机械拆除 3.弃渣运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中
2 | 钢筋混凝土构件拆除 | m³ | 294.00 |  |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.构件名称:基础钢筋砼 3.弃渣运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中
3 | 钢筋混凝土构件拆除 | m³ | 55.30 |  |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.构件名称:基础短柱 3.弃渣运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中
土石方工程
4 | 挖运基坑土方 | m³ | 2770.00 |  |  | 挖运基坑土方 1.土方类别：综合考虑； 2.挖土深度:符合设计要求 3.运距:投标单位自行考虑，相关费用包含在投标报价中； 4.结算工程量以净量计，工作面及放坡的费用投标人在综合单价中自行考虑；
5 | 回填方 | m³ | 2279.00 |  |  | 1.填方材料品种及压实要求:符合设计及规范要求的非腐质性土 分层回填夯实,压实系数不小于0.94 2.工程量按图纸回填净量，不含工作面及放坡量，相关费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.填方来源、运距:由投标人自行考虑，相关费用包含在投标报价中 4.其他详见图纸设计文件及相关规范
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 垫层 | m³ | 129.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:详见图纸设计及相关规范
8 | 独立基础 | m³ | 324.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
9 | 矩形柱 | m³ | 61.00 |  |  | 1.混凝土种类:符合设计文件及技术要求 2.混凝土强度等级:C40 3.其它:详见图纸设计及相关规范
10 | 现浇构件钢筋 | t | 2.302 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300φ10以内
11 | 现浇构件钢筋 | t | 6.905 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内
12 | 现浇构件钢筋 | t | 36.824 |  |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上
13 | 机械连接 | 个 | 531 |  |  | 1.详见设计图纸及相关规范要求
14 | 预埋铁件 | t | 18.987 |  |  | 1.钢材种类:钢板、角钢、圆钢等综合 2.其它:详见图纸设计及相关规范
防水工程
15 | 地面以下立面防腐 | ㎡ | 1324.75 |  |  | 1.材料规格:500微米环氧沥青 2.其它:详见图纸设计及相关规范
16 | 地面以下平面防腐 | ㎡ | 324.00 |  |  | 1.材料规格:500微米环氧沥青 2.其它:详见图纸设计及相关规范
楼地面装饰工程
17 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 324.00 |  |  | 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆 2.含素水泥浆
合计